DỰ THẢO 04 - 2013-V0 00VvVV0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

### QCVN xxx    : 2013/BXD-BCT-BNNPTNT

## QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

## VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

## National technical regulation

## on Hydropower civil works

HÀ NỘI - 2013

Mục lục

Trang

| Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1. Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2. Tài liệu viện dẫn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 3. Giải thích từ ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 4. Phân cấp công trình thủy điện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 4.1. Quy định chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 4.2. Nguyên tắc xác định cấp công trình thủy điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Các chỉ tiêu thiết kế chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Mức đảm bảo phục vụ của công trình thuỷ điện 5.2. Các chỉ tiêu thiết kế chính về dòng chảy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 13 13 14 |
| 6. Yêu cầu về hệ số an toàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 7. Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu đối với công trình thuỷ điện 7.1. Quy định chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 19 |
| 7.2. Hồ chứa nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 7.3. Đập chắn nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| 7.4. Công trình xả nước, tháo nước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 7.5. Công trình dẫn nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 7.6. Công trình lấy nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| 7.7. Bể lắng cát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
| 7.8. Bể áp lực và tháp điều áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| 7.9. Đường ống áp lực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| 7.10. Đường dẫn nước ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| 7.11. Nhà máy thủy điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| 7.12. Hệ thống thiết bị quan trắc công trình. . | 41 |
| 8. Thiết bị cơ khí thủy công . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| 8.1. Yêu cầu chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| 8.2. Cửa van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| 8.3. Lưới chắn rác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| 8.4. Đường ống áp lực bằng thép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| 9. Quy định về quản lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| 10. Tổ chức thực hiện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Phụ lục A (Quy định): Danh mục các công trình chủ yếu và thứ yếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| Phụ lục B (Quy định): Tính toán hệ số an toàn chung của công trình và hạng mục công trình Phụ lục C (Tham khảo): Tính toán thiết kế đập bê tông trọng lực. . . . | 47 53 |

Lời nói đầu

QCVN xxx : 2013/BXD-BCT-BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình thủy điện được biên soạn mới theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 30 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và khoản 1 điều 9 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

QCVN xxx : 2013/BXD-BCT-BNNPTNT do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ biên soạn có sự tham gia của Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư liên bộ số     /2013/TT-BXD-BCT-BNNPTNT ngày    tháng    năm 2013.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA    QCVN  xxx : 2013/BXD-BCT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình thủy điện

National technical regulation on Hydropower civil works

- 1.	Phạm vi áp dụng

- Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phải đạt được trong xây dựng công trình thủy điện, không phân biệt nguồn vốn đầu tư, bao gồm xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hoặc mở rộng công trình xây dựng thủy điện.

- Quy chuẩn này áp dụng cho các nhà máy thủy điện có hình thành hồ chứa nước và các loại nhà máy thủy điện không hình thành hồ chứa có công suất lắp máy từ 30 MW trở lên. Có thể vận dụng các quy định trong quy chuẩn này để áp dụng cho các nhà máy thủy điện không tạo thành hồ chứa có công suất lắp máy dưới 30 MW tùy thuộc quyết định của chủ đầu tư nhà máy đó.

- 2.	Tài liệu viện dẫn

Tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật này:

- QCVN 02 : 2009/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

- QCVN 04 - 04 : 2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật;

- QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế.

- 3.	Giải thích từ ngữ

- 3.1.	Cơ quan có thẩm quyền

- Cơ quan quản lý nhà nước được quyền quyết định các hoạt động liên quan tới dự án thủy điện cụ thể.

- 3.2.	Người kiểm tra

- Cá nhân hay tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quyền kiểm tra các hoạt động liên quan tới dự án thủy điện theo quy định của pháp luật.

- 3.4.	Dự án thủy điện

- Dự án sử dụng tài nguyên nước trong đó có mục đích phát điện.

- 3.5.	Công trình thủy điện

- Công trình thủy lợi có chức năng khai thác sử dụng năng lượng của nguồn nước để phát điện.

- 3.6.	Hồ chứa nước

- Công trình tích nước và điều tiết dòng chảy nhằm cung cấp nước cho mục đích phát điện và các yêu cầu dùng nước khác. Hồ chứa nước bao gồm các hạng mục công trình sau:

- a) Lòng hồ chứa nước;

- b) Đập chắn nước;

- c) Công trình xả lũ;

- d) Công trình lấy nước;

- e) Công trình quản lý vận hành;

- f) Một số hồ chứa có thể có thêm công trình khác như: công trình xả bùn cát, tháo cạn hồ; công trình giao thông thủy (âu thuyền, bến cảng...), giao thông bộ; công trình cho cá đi; nhà máy thủy điện nằm trong tuyến áp lực...

3.7. 	Công trình đầu mối

Là một tổ hợp các công trình tập trung ở vị trí khởi đầu của hệ thống dẫn nước; làm chức năng cấp nước, điều tiết, khống chế, phân phối nước như cụm công trình đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước...

- 3.8.	Tuyến áp lực

- Tuyến bố trí các công trình ngăn dòng chảy để tạo thành hồ chứa hoặc tổ hợp các công trình chịu áp lực nước trực tiếp từ hồ chứa như đập chắn nước, công trình xả nước, công trình lấy nước, nhà máy thủy điện trên sông v.v....

- 3.9.	Hệ thống công trình dẫn nước của nhà máy thủy điện

- Tổ hợp các hạng mục bố trí ở phía hạ lưu công trình đầu mối có chức năng dẫn nước từ công trình đầu mối đến công trình xả của nhà máy thủy điện nhằm sử dụng năng lượng nước để phát điện.

- 3.10.	Công trình lâu dài

- Công trình được sử dụng thường xuyên hoặc định kỳ trong suốt quá trình khai thác.

- 3.11.	Công trình tạm thời

- Các công trình chỉ được sử dụng trong thời kỳ xây dựng hoặc dùng để sửa chữa công trình lâu dài trong thời kỳ khai thác.

3.12.	Công trình chủ yếu

Công trình mà sự hư hỏng hoặc sự phá hủy của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của công trình đầu mối và hệ thống công trình sau đầu mối, làm cho chúng không đảm nhận được nhiệm vụ thiết kế đề ra.

3.13.	Công trình thứ yếu

Công trình mà sự hư hỏng hoặc sự phá hủy của nó ít làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công trình đầu mối và hệ thống, có thể phục hồi được trong thời gian ngắn.

3.14.	Các mực nước của hồ chứa nước

3.14.1.	Mực nước chết (MNC)

Mực nước khai thác thấp nhất của hồ chứa nước mà ở mực nước này công trình vẫn đảm bảo khai thác vận hành bình thường.

3.14.2.	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)

Mực nước cao nhất của hồ chứa được phép tích trong điều kiện làm việc bình thường.

3.14.3.	Mực nước lớn nhất thiết kế (MNLNTK)

Mực nước cao nhất xuất hiện trong hồ chứa nước khi trên lưu vực xảy ra lũ thiết kế.

3.14.4.	Mực nước lớn nhất kiểm tra (MNLNKT)

Mực nước cao nhất xuất hiện trong hồ chứa nước khi trên lưu vực xảy ra lũ kiểm tra.

3.14.5.	Mực nước phòng lũ (MNĐL)

Mực nước phòng lũ còn gọi là mực nước đón lũ hay mực trước lũ là mực nước cao nhất được phép duy trì trước khi có lũ để hồ chứa nước thực hiện nhiệm vụ chống lũ cho hạ lưu.

- 3.15.	Tần suất thiết kế

- Là tần suất dùng để thiết kế công trình.

- 3.16.	Lũ thiết kế

- Trận lũ theo tính toán có thể sẽ xuất hiện tại tuyến xây dựng công trình tương ứng với tần suất thiết kế.

- 3.17.	Lũ cực hạn

- Là lũ lớn nhất có thể xảy ra.

- 3.18.	Lũ kiểm tra

- Trận lũ theo tính toán có thể sẽ xuất hiện tại tuyến xây dựng công trình tương ứng với tần suất kiểm tra hoặc lũ cực hạn.

3.19.	Các dung tích của hồ chứa nước

3.19.1.	Dung tích chết

Phần dung tích của hồ chứa nước nằm dưới cao trình mực nước chết.

3.19.2.	Dung tích hữu ích (dung tích làm việc)

Phần dung tích của hồ chứa nước nằm trong phạm vi từ mực nước dâng bình thường đến mực nước chết.

3.19.3.	Dung tích phòng lũ

Phần dung tích của hồ chứa nước nằm trong phạm vi từ mực nước đón lũ đến mực nước lớn nhất kiểm tra làm nhiệm vụ điều tiết lũ. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng công trình hồ chứa nước, dung tích phòng lũ có thể bố trí một phần nằm dưới mực nước dâng bình thường hoặc nằm toàn bộ trên mực nước dâng bình thường.

3.20.	Đập chắn nước

Công trình chắn ngang dòng chảy của sông suối hoặc ngăn những vùng thấp để giữ nước và nâng cao mực nước trước đập hình thành hồ chứa nước.

- 3.21.	Đập dâng

Công trình đập chắn nước nhưng không cho phép nước tràn qua.

3.22.	Đập tràn

Công trình đập chắn nước được thiết kế cho phép nước tràn qua.

3.23.	Đập bê tông đầm lăn

Đập bê tông trọng lực được xây dựng bằng cách đổ hỗn hợp bê tông khô và đầm bằng thiết bị đầm lăn theo từng lớp mỏng.

3.24.	Đê quây

Công trình tạm có tác dụng thu hẹp lòng sông và bảo vệ hố móng để thi công các công trình chính. Đê bao gồm đê quây thượng, đê quây dọc và đê quây hạ lưu. Đê quây có kết cấu bằng đất, đất đá, bê tông, đá xây v.v..

3.25.	Công trình xả lũ

Công trình xả lượng nước lũ, điều chỉnh lưu lượng xả về hạ lưu để đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện và phòng lũ cho hạ du.

3.26.	Công trình tháo nước

Công trình dùng để chủ động tháo nước theo quy trình quản lý khai thác hồ: tháo cạn hoàn toàn hoặc một phần nước khi cần sửa chữa công trình, vệ sinh lòng hồ, dọn bùn cát bồi lấp hoặc rút nước đề phòng sự cố và tham gia xả lũ.

  - Công trình lấy nước

Công trình lấy nước chủ động từ nguồn nước vào hệ thống đường dẫn nước để cấp cho nhà máy và các hộ dùng nước khác theo yêu cầu khai thác.

3.28.	Đường cho cá đi

Công trình giúp cho một số loài thủy sản có thể di chuyển từ hạ lưu của công trình dâng nước lên thượng lưu và ngược lại theo đặc tính sinh học của chúng.

3.29.	Lòng hồ

Vùng tích nước của hồ chứa nước kể từ mực nước lớn nhất kiểm tra trở xuống.

3.30.	Vùng ngập thường xuyên của hồ chứa nước

Vùng mặt đất của lòng hồ nằm từ mực nước dâng bình thường trở xuống.

3.31.	Vùng bán ngập của hồ chứa nước

Vùng mặt đất của lòng hồ nằm ở ven bờ thường bị ngập trong mùa lũ, được tính từ cao trình mực nước dâng bình thường đến mực nước lớn nhất kiểm tra.

3.32.	Cao trình đỉnh đập

- Cao trình đỉnh đập là cao trình lớn nhất của đập.

- 3.33.	Độ vượt cao của đỉnh đập

- Khoảng cách giữa mực nước dâng bình thường hoặc mực nước lớn nhất ở hồ chứa đến cao trình đỉnh đập, sao cho cao trình đỉnh đập là lớn nhất.

- 3.34.	Động đất cực đại tin cậy (MCE)

- Động đất lớn nhất có thể sảy ra tại tại các đứt gãy hoặc các vùng nguồn. Nó được xác định dựa vào việc đánh giá trên cơ sở tất cả các số liệu địa chất, địa chấn cục bộ và toàn vùng đã biết và các thông tin liên quan tới động đất đã sảy ra trong lịch sử .

- 3.35.	Động đất vận hành cơ bản (OBE)

- Động đất có thể xảy ra trong thời gian phục vụ (tuổi thọ) của công trình. Công trình được thiết kế sao cho khi OBE xảy ra chỉ bị hư hại nhẹ hoặc không bị hư hỏng và vẫn hoạt động liên tục. Nó có thể được xác định trên cơ sở tần suất có xét tới điều kiện địa chất và địa chấn của toàn vùng. Chu kỳ lặp lại của OBE có thể xác định dựa vào đánh giá kinh tế.

- 3.36.	Mác bê tông

- Cường độ chịu nén của mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày được đúc và bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn, tính bằng MPa. Đối với kết cấu bê tông chịu lực ở tuổi dài ngày hơn, có thể xác định mác ở các tuổi 60, 90, 180 ngày... Mác bê tông được qui định như sau: M10; M15; M20; M25, M30; M40, M45... và sau mác có thể ghi thêm tuổi xác định mác.

3.37.	Mác chống thấm của bê tông

Khả năng chịu áp lực nước lớn nhất của mẫu bê tông thủy công ở tuổi 28 ngày được đúc và bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn. Với áp lực này mà 4 trong 6 mẫu bê tông vẫn chưa bị nước thấm qua. Khi công trình hoặc kết cấu công trình chịu áp lực nước thiết kế ở tuổi dài ngày hơn, thì xác định mác chống thấm ở tuổi đó. Mác chống thấm của bê tông thuỷ công được phân cấp như sau: W-2, W-4, W-6, W-8, W-10, W-12, tương ứng với các cấp áp lực là 2, 4, 6, 8,10, 12 daN/Cm2 và thời gian thí nghiệm tiêu chuẩn.

- 3.38.	Thiết bị cơ khí thủy công

- Thiết bị cơ khí được bố trí trong các công trình thủy lợi và thủy điện, bao gồm lưới chắn rác, cửa van v.v...  Những thiết bị này  kết hợp với các bộ phận khác để vận hành nhà máy thuỷ điện và công trình thuỷ công.

  - Cửa van

- Loại thiết bị cơ khí thủy công dùng để chặn và điều tiết dòng chảy.

- 3.40.	Lưới chắn rác

- Loại thiết bị cơ khí thủy công bố trí tại thượng lưu các công trình lấy nước có tác dụng ngăn rác và vật trôi nổi không chảy vào trong hệ thống công trình dẫn nước.

- 3.41.	Đường ống áp lực

- Đường ống dẫn nước áp lực để đưa nước từ bể áp lực hoặc từ hồ đến tuốc bin.

- 3.42.	Cửa xả

- Là kết cấu bố trí ở cuối đường dẫn cho phép nước chảy tự do ra ngoài nhà máy.

- 3.43.	Khe biến dạng

Khoảng hở hẹp chia cắt công trình bê tông thành những phần riêng biệt để công trình vận hành an toàn, ngăn ngừa và hạn chế hiện tượng nứt gẫy, hư hỏng khi công trình hoặc nền của nó bị biến dạng do lún không đều hoặc do sự thay đổi về nhiệt độ môi trường gây ra. Khe biến dạng có tiếp xúc với nước đều phải thiết kế đảm bảo không cho nước thấm qua. Khe biến dạng có ba loại là khe lún, khe nhiệt và khe kháng chấn:

a) Khe lún: khe biến dạng dùng để ngăn ngừa và hạn chế hiện tượng nứt gẫy công trình do lún không đều gây ra.

b) Khe nhiệt: khe biến dạng nhằm khắc phục hiện tượng kết cấu bị biến dạng dưới tác động của nhiệt độ môi trường;

c) Khe kháng chấn: khe biến dạng dùng để hạn chế ảnh hưởng của động đất gây ra đối với công trình.

- 3.44.	Khe thi công

Khe chia công trình thành các khối nhỏ phục vụ công tác thi công và để khắc phục ứng suất nhiệt sinh ra trong quá trình thi công. Các khe thi công đều phải xử lý lấp đầy bằng vật liệu liên kết trước khi đưa công trình vào vận hành khai thác.

- 3.45.	Bê tông thủy công

Bê tông nặng dùng để xây dựng các công trình thuỷ công hoặc những bộ phận của công trình đó nằm thường xuyên, hoặc không thường xuyên trong nước.

3.46.	Mức bảo đảm phục vụ của công trình thủy điện

Số năm công trình phát điện với công suất đảm bảo theo thiết kế trong chuỗi 100 năm khai thác liên tục, được tính bằng tỷ lệ phần trăm.

3.47.	Hệ số an toàn

Tỷ số giữa sức chịu tải tính toán tổng quát, hoặc biến dạng hoặc thông số khác của đối tượng xem xét với tải trọng tính toán tổng quát tác động lên nó (lực, mô men, ứng suất), hoặc biến dạng hoặc thông số khác. Hệ số an toàn dùng để đánh giá mức độ an toàn về độ bền, độ ổn định và biến dạng chung, cục bộ cho từng hạng mục công trình và nền của chúng.

- 4.	Phân cấp công trình thủy điện

- 4.1.	Quy định chung

- 4.1.1.	Cấp công trình là căn cứ để xác định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ theo các mức khác nhau phù hợp với quy mô và tầm quan trọng của công trình, và được phân theo loại công trình. Cấp thiết kế công trình là cấp công trình.

- 4.1.2.	Công trình thủy điện được phân thành 5 cấp gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV tùy thuộc vào quy mô hoặc tầm quan trọng của nó. Công trình ở các cấp khác nhau sẽ có yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Công trình cấp đặc biệt có yêu cầu kỹ thuật cao nhất và giảm dần ở các cấp thấp hơn.

- 4.2.	Nguyên tắc xác định cấp công trình thủy điện

4.2.1.	Cấp công trình thủy điện là cấp cao nhất trong số các cấp xác định theo bảng 1.

- Bảng 1 – Phân cấp công trình thủy điện

| Loại công trình và năng lực phục vụ | Loại nền | ## Cấp công trình |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| 1. Nhà máy thủy điện có công suất, MW |  | >1 000 | 300  1 000 | 100  <300 | 50  <100 | <50 |
| 2. Hồ chứa có dung tích ứng với mực nước dâng bình thường, 106 m3 |  | >1 000 | >2001 000 | >20  200 | 3  20 | < 3 |
| 3. Đập đất, đất - đá có chiều cao lớn nhất, m | A | > 100 | >70  100 | >25  70 | >10  25 |  10 |
|  | B | - | > 35  75 | >15  35 | >8  15 |  8 |
|  | C | - | - | >15  25 | >5  15 |  5 |
| 4. Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại có chiều cao, m | A | > 100 | >60  100 | >25  60 | >10  25 |  10 |
|  | B | - | >25  50 | >10  25 | >5  10 |  5 |
|  | C | - | - | >10  20 | >5  10 |  5 |
| 5. Tường chắn có chiều cao, m | A | - | >25  40 | >15  25 | >8  15 |  8 |
|  | B | - | - | >12  20 | >5  12 |  5 |
|  | C | - | - | >10  15 | >4  10 |  4 |
| CHÚ THÍCH: 1) Đất nền chia thành 3 nhóm điển hình: - Nhóm A: nền là đá ; - Nhóm B: nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng; - Nhóm C: nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo. 2) Chiều cao công trình được tính như sau: - Với đập đất, đất – đá: chiều cao tính từ mặt nền thấp nhất sau khi dọn móng (không kể phần chiều cao chân khay) đến đỉnh đập; - Với đập bê tông các loại và các công trình xây đúc chịu áp khác: chiều cao tính từ đáy chân khay thấp nhất đến đỉnh công trình. |  |  |  |  |  |  |

4.2.2.	Cấp công trình đầu mối là cấp của công trình thủy điện. Cấp của công trình dẫn nước và chuyển nước ở phía sau công trình đầu mối nhỏ hơn hoặc bằng cấp công trình đầu mối và nhỏ dần theo sự thu hẹp phạm vi phục vụ.

4.2.3.	Cấp công trình thủy điện xác định theo bảng 1 được xem xét giảm xuống một cấp (trừ công trình cấp IV) trong các trường hợp sau:

a) Khi cấp công trình xác định theo chiều cao đập thấp hơn cấp xác định theo dung tích hồ ở mực nước dâng bình thường;

b) Các hạng mục của công trình cấp đặc biệt và cấp I không nằm trong tuyến áp lực (trừ nhà máy thủy điện, đường ống dẫn nước có áp, ống dẫn nước vào tuốc bin, bể áp lực, tháp điều áp);

c) Các công trình có thời gian khai thác không quá 10 năm;

d) Các công trình thủy trong cụm năng lượng khi cần phải tu bổ, sửa chữa không làm ảnh hưởng đáng kể đến vận hành bình thường của công trình đầu mối thủy điện.

4.2.4.	Cấp công trình thủy điện xác định theo bảng 1 được xem xét nâng lên một cấp (trừ công trình cấp đặc biệt) nếu một trong các hạng mục công trình chính xảy ra sự cố rủi ro có thể gây thiệt hại to lớn về kinh tế - xã hội và môi trường ở hạ lưu.

4.2.5.	Trong sơ đồ khai thác bậc thang, nếu cấp của công trình hồ chứa thủy điện đang xem xét đầu tư xây dựng thấp hơn cấp của công trình đang khai thác ở bậc trên, tính toán thiết kế phải đảm bảo khả năng xả lũ của công trình bậc dưới bằng lưu lượng xả lũ (xả lũ thiết kế và xả lũ kiểm tra) của công trình bậc trên cộng với lưu lượng lũ ở khu giữa theo cấp của công trình bậc dưới.

4.2.6.	Các công trình xây dựng thuộc chuyên ngành khác có mặt trong thành phần dự án thủy điện hoặc công trình thủy điện thiết kế có sự giao cắt với các công trình khác hiện có (đường bộ, đường sắt v.v...), thì cấp các các công trình đó được xác định riêng.

4.2.7.	Cấp của công trình thủy điện giao cắt với đê bảo vệ phòng chống lũ được xác định như cấp của công trình chịu áp nhưng không được thấp hơn cấp thiết kế và tiêu chuẩn an toàn của tuyến đê đó.

4.2.8.	Cấp của công trình tạm thời phục vụ thi công xây dựng công trình thủy điện được phép nâng lên cấp cao hơn quy định ở bảng 2 nhưng không cao hơn cấp của công trình chính nếu xảy ra sự cố có thể dẫn đến các hậu quả sau:

a) Làm mất an toàn cho các công trình lâu dài đang xây dựng dở dang;

b) Có thể gây ra tổn thất lớn về kinh tế - xã hội và môi trường ở hạ lưu. Thiệt hại về vật chất nếu xảy ra sự cố lớn hơn nhiều so với vốn đầu tư thêm cho công trình tạm thời;

c) Đẩy lùi thời gian đưa công trình vào khai thác làm giảm hiệu quả đầu tư.

4.2.9.	Quan hệ về cấp của từng hạng mục công trình trong cùng một hệ thống công trình đầu mối thủy điện quy định trong bảng 2.

4.2.10.	Việc xác định cấp công trình quy định từ 4.2.1 đến 4.2.9 do tư vấn đề xuất và phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Bảng 2 -  Quan hệ giữa cấp của công trình thủy điện với cấp của công trình chủ yếu, thứ yếu và công trình tạm thời trong cùng một hệ thống công trình đầu mối thủy điện

| Cấp công trình | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cấp công trình chủ yếu | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| 2. Cấp công trình thứ yếu | I | II | III | IV | IV |
| 3. Cấp công trình tạm thời | II | III | IV | IV | IV |

5. Các chỉ tiêu thiết kế chính

5.1. Mức bảo đảm phục vụ của công trình thủy điện

5.1.1	Mức bảo đảm phục vụ của công trình thủy điện không thấp hơn các trị số quy định trong bảng 3.

Bảng 3 - Mức đảm bảo phục vụ của các công trình thủy điện

| Đối tượng phục vụ của công trình | Mức đảm bảo phục vụ theo cấp công trình, % |  |  |  |  | Các yêu cầu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đặc biệt | I | II | III | IV |  |
| 1. Phát điện độc lập | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | Mức độ giảm sút công suất, điện lượng, thời gian bị ảnh hưởng trong năm (hoặc mùa) khi xảy ra thiếu nước phụ thuộc vào vị trí đảm nhận của nhà máy thủy điện trong hệ thống năng lượng do chủ đầu tư quy định và cấp cho cơ quan thiết kế. |
| 2. Sử dụng nước tưới để phát điện | Theo chế độ tưới |  |  |  |  | Khi nước dùng cho phát điện và tưới trong ngày có sự chênh lệch, cần phải làm thêm hồ điều tiết ngày đêm để điều tiết lại. |

- 5.1.2.	Đối với công trình thủy điện đa mục tiêu, ngoài yêu cầu về mức đảm bảo phát điện, mức bảo đảm phục vụ các yêu cầu khác ngoài thủy điện phải tuân theo quy định tại bảng 3 của QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT.

- 5.1.3.	Chỉ được phép hạ mức bảo đảm phục vụ của công trình khi có luận chứng tin cậy và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

5.2.	Các chỉ tiêu thiết kế chính về dòng chảy

5.2.1.	Tần suất lưu lượng và mực nước lớn nhất để tính toán thiết kế và kiểm tra ổn định, kết cấu, nền móng, năng lực xả nước của các công trình thủy điện xây dựng trên sông và ven bờ, các công trình trên tuyến chịu áp lực, các công trình trong hệ thống tưới tiêu khi ở phía thượng nguồn chưa có công trình điều tiết dòng chảy không lớn hơn các trị số quy định trong bảng 4.

- Bảng 4 - Tần suất lưu lượng, mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra công trình thủy điện

| Loại công trình | Cấp thiết kế |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| Công trình đầu mối các loại (trừ công trình đầu mối vùng triều); công trình dẫn nước qua sông suối của hệ thống tưới tiêu nông nghiệp: |  |  |  |  |  |
| - Tần suất thiết kế, % | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
| Tương ứng với chu kỳ lặp lại, năm | 1 000 | 200 | 100 | 67 | 50 |
| - Tần suất kiểm tra, % | 0,02 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,0 |
| Tương ứng với chu kỳ lặp lại, năm | 5 000 | 1 000 | 500 | 200 | 100 |
| CHÚ THÍCH: - Lưu lượng, mực nước lớn nhất trong tập hợp thống kê là lưu lượng, mực nước có trị số lớn nhất xuất hiện trong từng năm. Chất lượng của chuỗi thống kê (độ dài, tính đại biểu, thời gian thống kê v.v...) cần phải thoả mãn các yêu cầu quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng. Các số liệu cần được xử lý về cùng một điều kiện trước khi tiến hành tính toán; - Nếu ở phía thượng nguồn có những tác động làm thay đổi điều kiện hình thành dòng chảy hoặc có công trình điều tiết thì khi xác định các yếu tố quy định trong điều này cần phải kể đến khả năng điều chỉnh lại dòng chảy của các công trình đó; - Nếu ở phía hạ du đã có công trình điều tiết thì mô hình xả không được phá hoại hoặc vượt quá khả năng điều tiết của công trình đó; - Những công trình cấp đặc biệt nằm trong nhóm số 1 của bảng này, khi có luận chứng tin cậy và được chủ đầu tư chấp thuận, lũ kiểm tra có thể tính với tần suất 0,01% (tương ứng với chu kỳ lặp lại 10 000 năm) hoặc lũ cực hạn. |  |  |  |  |  |

5.2.2. Tần suất mực nước và lưu lượng lớn nhất để thiết kế các công trình tạm thời phục vụ dẫn dòng thi công (đê quai, kênh dẫn... ) không lớn hơn trị số quy định ở bảng 5.

5.2.3.	 Tần suất dòng chảy lớn nhất thiết kế chặn dòng không lớn hơn trị số quy định ở bảng 6.

5.2.4.	 Khi sử dụng công trình chính đang xây dở để làm công trình dẫn dòng thi công thì tần suất dẫn dòng phải lấy theo cấp của công trình chính có quy mô tương ứng với thời đoạn dẫn dòng.

5.2.5.	 Hình thức, mặt cắt, cao trình phần xây dựng dở dang (hoặc phân đợt thi công) của các hạng mục công trình lâu dài cần được quyết định theo điều kiện cụ thể có xét đến tiến độ xây dựng, điều kiện khí tượng - thủy văn, khả năng cung ứng vật liệu xây dựng nhất là vật liệu tại chỗ, mặt bằng thi công, năng lực và tốc độ xây dựng của đơn vị thi công, biện pháp xử lý khi gặp lũ lớn hơn tần suất thi công để hạn chế thiệt hại công trình.

Bảng 5 - Tần suất lưu lượng và mực nước lớn nhất để thiết kế các công trình tạm thời

phục vụ công tác dẫn dòng thi công

| Cấp công trình | Tần suất lưu lượng, mực nước lớn nhất để thiết kế công trình tạm thời phục vụ dẫn dòng thi công, không lớn hơn, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dẫn dòng trong một mùa khô | Dẫn dòng từ hai mùa khô trở lên |
| Đặc biệt | 5 | 2 |
| I | 10 | 5 |
| II, III, IV | 10 | 10 |
| CHÚ THÍCH: - Lưu lượng, mực nước lớn nhất trong tập hợp thống kê là lưu lượng, mực nước tương ứng với trị số lớn nhất trong các lưu lượng lớn nhất xuất hiện trong thời đoạn dẫn dòng thi công. Mùa dẫn dòng là thời gian trong năm yêu cầu công trình phục vụ công tác dẫn dòng cần phải tồn tại chắc chắn khi xuất hiện lũ thiết kế; - Những công trình phải dẫn dòng thi công từ hai năm trở lên, khi có luận cứ chắc chắn nếu thiết kế xây dựng công trình tạm thời dẫn dòng thi công với tần suất quy định trong bảng 5 khi xảy ra sự cố có thể gây thiệt hại cho phần công trình chính đã xây dựng, làm chậm tiến độ, gây tổn thất cho hạ lưu.... lớn hơn nhiều so với đầu tư thêm cho công trình dẫn dòng thì cơ quan tư vấn thiết kế phải kiến nghị tăng mức bảo đảm an toàn tương ứng cho công trình này; - Những công trình bê tông trọng lực có điều kiện nền tốt cho phép tràn qua thì cơ quan thiết kế có thể kiến nghị hạ mức đảm bảo của công trình tạm thời để giảm kinh phí đầu tư. Mức hạ thấp nhiều hay ít tuỳ thuộc số năm sử dụng dẫn dòng tạm thời ít hay nhiều và do chủ đầu tư quyết định; - Khi bố trí tràn tạm xả lũ thi công qua thân đập đá đắp xây dở phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho đập và công trình hồ chứa nước. Tần suất thiết kế tràn tạm trong trường hợp này bằng tần suất thiết kế công trình; - Cần dự kiến biện pháp đề phòng tần suất thực tế dẫn dòng vượt tần suất thiết kế để chủ động đối phó nếu trường hợp này xảy ra; - Tất cả kiến nghị nâng và hạ tần suất thiết kế công trình tạm thời phục vụ dẫn dòng thi công đều phải có luận chứng kinh tế - kỹ thuật chắc chắn và phải được cơ quan phê duyệt chấp nhận. |  |  |

Bảng 6 - Tần suất dòng chảy lớn nhất để thiết kế chặn dòng

| Cấp công trình | Tần suất dòng chảy lớn nhất để thiết kế chặn dòng, không lớn hơn, % |
| --- | --- |
| Đặc biệt, I, II | 5 |
| III, IV | 10 |
| CHÚ THÍCH: - Dòng chảy trong tập hợp thống kê là lưu lượng trung bình ngày có trị số lớn nhất đối với dòng chảy không bị ảnh hưởng của thủy triều hoặc lưu lượng trung bình giờ có trị số lớn nhất đối với dòng chảy chịu ảnh hưởng của thủy triều xuất hiện trong thời đoạn dự tính chặn dòng của từng năm thống kê. Thời đoạn chặn dòng được chia 10 ngày một lần trong tháng dự định chặn dòng, tương ứng với thời kỳ lưu lượng đang giảm; - Căn cứ vào số liệu đo đạc thực tế trong thời gian trước thời điểm ấn định tiến hành chặn dòng (thường tiến hành đo đạc liên tục từ thời điểm kết thúc mùa lũ đến thời điểm ấn định chặn dòng), đơn vị thi công hiệu chỉnh lại phương án chặn dòng cho phù hợp với thực tế của dòng chảy, thời tiết, lịch triều và trình lên chủ đầu tư thông qua. |  |

- 6.	Yêu cầu về hệ số an toàn

6.1. Hệ số an toàn của các công trình thuỷ điện được lấy như sau:

a) Hệ số an toàn được xác định theo loại và cấp công trình theo bảng 7;

b) Hệ số độ bền theo bảng 8;

c) Đối với đập bê tông đầm lăn xác định theo 6.3;

d) Khi áp dụng 6.3 cho các đập bê tong trọng lực không phải là bê tông đầm lăn thì phải thực hiện theo trình tự ở phụ lục C.

- 6.2. Tính toán xác định hệ số an toàn K của công trình thủy điện, với số liệu đầu vào về địa chất công trình, vật liệu xây dựng được xử lý bằng phương pháp thống kê với xác suất tin cậy có kể đến hệ số lệch tải, vượt tải, hệ số sai lệch về vật liệu, hệ số điều kiện làm việc, hệ số thi công v.v…, thực hiện theo quy định ở phụ lục B. Kết quả tính toán hệ số an toàn (K) của từng công trình hay hạng mục công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Hệ số an toàn về ổn định của các hạng mục công trình và hệ công trình - nền:

1) Trong điều kiện làm việc bình thường không nhỏ hơn các giá trị quy định trong bảng 7;

2) Trong các điều kiện làm việc không bình thường (đặc biệt) không thấp hơn 90 % và trong trường hợp thi công sửa chữa không thấp hơn 95 % các giá trị quy định trong bảng 7.

Bảng 7- Hệ số an toàn nhỏ nhất về ổn định của các hạng mục công trình

và hệ công trình - nền trong điều kiện làm việc bình thường

| Loại công trình và hạng mục công trình | Hệ số an toàn theo cấp công trình |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đặc biệt | I | II | III, IV |
| 1. Công trình bê tông và bê tông cốt thép trên nền đất và đá nửa cứng | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,15 |
| 2. Công trình bê tông và bê tông cốt thép trên nền đá: |  |  |  |  |
| - Khi mặt trượt đi qua các khe nứt trong đá nền | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,15 |
| - Khi mặt trượt đi qua mặt tiếp xúc giữa bê tông và đá hoặc đi trong đá nền có một phần qua các khe nứt, một phần qua đá nguyên khối | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,25 |
| 3. Đập vòm và các công trình ngăn chống khác trên nền đá | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,55 |
| 4. Mái dốc nhân tạo bằng đất đắp | 1,50 | 1,35 | 1,30 | 1,25 |
| 5. Mái dốc tự nhiên, mái nhân tạo bằng đá đắp | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,15 |

b) Hệ số an toàn về độ bền của các công trình bê tông và bê tông cốt thép:

1) Với đập bê tông và bê tông cốt thép các loại, trong điều kiện làm việc bình thường không nhỏ hơn các giá trị quy định trong bảng 5; trong các điều kiện làm việc không bình thường (đặc biệt) không thấp hơn 90 % các giá trị quy định trong bảng 5;

2) Với kết cấu bê tông cốt thép trong mọi trường hợp làm việc không nhỏ hơn các giá trị quy định trong bảng 5:

c) Hệ số an toàn về biến dạng tương ứng với mỗi loại công trình trong dự án thủy điện, trong mọi trường hợp làm việc không nhỏ hơn các giá trị sau:

1) Công trình bê tông và bê tông cốt thép trên nền đất và đá nửa cứng: K > 1,0;

2) Công trình bê tông và bê tông cốt thép trên nền đá:

- Khi mặt trượt đi qua các khe nứt trong đá nền, K > 1,0;

- Khi mặt trượt đi qua mặt tiếp xúc giữa bê tông và đá hoặc đi trong đá nền có một phần qua các khe nứt, một phần qua đá nguyên khối, K > 1,10;

3) Đập vòm và các công trình ngăn chống khác trên nền đá,  K > 1,35;

4) Các mái dốc tự nhiên và nhân tạo, K > 1,0;

d) Khi áp dụng phương pháp tính toán khác để xác định hệ số an toàn phải có kết quả không thấp hơn yêu cầu tính toán theo phương pháp trạng thái giới hạn nói trên.

Bảng 8- Hệ số an toàn nhỏ nhất về độ bền của các công trình bê tông và bê tông cốt thép

trong công trình thủy điện

| Loại công trình và hạng mục công trình | Hệ số an toàn theo cấp công trình |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đặc biệt | I | II | III, IV |
| 1. Đập bê tông và bê tông cốt thép | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,30 |
| 2. Kết cấu bê tông cốt thép dạng tấm và dạng sườn, với mọi trường hợp làm việc | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,15 |

- 6.3. Hệ số an toàn và ứng suất cho phép của đập bê tông trọng lực

Hệ số an toàn cho phép về trượt và ứng suất cho phép của đập bê tông trọng lực ghi trong bảng 9, chi tiết xem phụ lục C.

Bảng 9 -Hệ số an toàn cho phép về trượt và ứng suất cho phép của đập bê tông trọng lực

| TH tải trọng | Điểm đặt hợp lực ở đáy | Hệ số an toàn tối thiểu | ứng suất nền | ứng suất trong bê tông |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nén | kéo |
| Bình thường | 1/3 giữa | 3,0 |  cho phép | 0,3.f’c | 0 |
| Không bình thường | 1/2 giữa | 1,7 |  cho phép | 0,5.f’c | 0,6.f’t |
| Đặc biệt | Trong đáy | 1,3 | 1,33.cho phép | 0,9.f’c | 1,0.f’t |
| Sau động đất |  | 1,3 |  |  |  |

Ghi chú:

-	 f’c và f’t là độ bền khi nén và kéo tương ứng của bê tông với các điều kiện tải trọng tĩnh.

-  Khi phân tích ứng suất đập với trường hợp tải trọng động, mô đun đàn hồi động của vật liệu bằng 1,5 lần mô đun đàn hồi tĩnh (Eđộng=1,5 Etĩnh); cường độ của bê tông tăng 30% và 50%so với cường độ chịu nén và cường độ chịu kéo tĩnh tương ứng của bê tông(1,3.f’c; 1,5.f’t).

-	Trường hợp sau động đất :

+ Trên toàn bộ chiều dài vết nứt T, lực dính C = 0

+ Chiều dài phần còn lại tồn tại lực dính và ma sát dư

- 7. Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu đối với công trình thuỷ điện

- 7.1. Qui định chung

- 7.1.1.	Phải đảm bảo điều kiện an toàn về độ bền, độ ổn định trong các trường hợp thiết kế và trường hợp kiểm tra tương ứng với cấp công trình. Hệ số an toàn về ổn định, độ bền, biến dạng chung và cục bộ trong mọi trường hợp làm việc không nhỏ hơn các giá trị quy định tại mục 6.

- 7.1.2.	Thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành. Có các phương án đối ứng thích hợp để xử lý cụ thể đối với từng trường hợp nhằm giảm nhẹ những tác động bất lợi có thể gây ra cho bản thân công trình và các đối tượng bị ảnh hưởng khác hoặc khi công trình bị sự cố, hư hỏng.

- 7.1.3.	Phải trả về hạ lưu của sông lưu lượng và chế độ dòng chảy phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và các đối tượng dùng nước đang hoạt động, kể cả đối tượng đã được đưa vào kế hoạch xây dựng trong tương lai gần như cấp thêm nước cho các công trình ở hạ lưu, yêu cầu giao thông thủy trong mùa khô. Khi ở hạ lưu không có yêu cầu dùng nước cụ thể thì trong mùa khô phải trả về hạ lưu một lượng nước tối thiểu bằng 0-30% của lưu lượng trung bình năm tần suất 95% (0-30%Q95%) để bảo toàn môi trường sinh thái.

7.1.4.	Đảm bảo sự hài hòa về kiến trúc thẩm mỹ của từng công trình trong hệ thống công trình đầu mối và sự hòa nhập của chúng với cảnh quan khu vực. Trong mọi trường hợp đều phải đảm bảo duy trì các điều kiện bảo vệ thiên nhiên, vệ sinh môi trường sinh thái và nghiên cứu khả năng kết hợp tạo thành điểm du lịch, an dưỡng ...

7.1.5.	Kết hợp đến mức cao nhất giữa yêu cầu xây dựng công trình thủy điện với yêu cầu phát triển giao thông trong khu vực dự án. Công trình thủy điện khi xây dựng trên các sông suối có giao thông thủy phải đảm bảo những điều kiện cần thiết để các phương tiện giao thông thủy có thể qua lại được. Khi xây dựng ở vùng có giá trị thủy sản phải dự kiến bố trí xây dựng các công trình cho cá đi và công trình bảo vệ thủy sản. Các công trình này phải phù hợp với các yêu cầu và quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phải đảm bảo cho loại thủy sản được bảo vệ có thể qua lại thường xuyên hoặc qua lại theo mùa phù hợp với đặc tính sinh học của chúng.

7.1.6. Những công trình dẫn, tháo, xả nước cấp đặc biệt và cấp I phải tiến hành thí nghiệm mô hình thuỷ lực để xác định khả năng dẫn tháo nước, kiểm tra chế độ thuỷ lực, vận tốc, áp lực nước lê công trình, giải pháp nối tiếp công trình với thượng hạ lưu, biện pháp gia cố chống mài mòn, xâm thực v.v...xác định hình dạng kích thước các bộ phận, lựa chọn phương án bố trí tổng thể công trình đầu mối một cách hợp lý và kinh tế nhất. Điều này cũng được áp dụng cho các công trình cấp II có hình dạng đường dẫn phức tạp mà những chỉ dẫn tính toán thuỷ lực thông thường không đạt độ tin cậy cần thiết, đồng thời trong thực tế chưa có hình mẫu xây dựng tương tự khi có luận chứng thoả đáng.

- 7.1.7.	Công trình cấp đặc biệt và cấp I khi chưa có phương pháp tính toán tin cậy để xác định trạng thái làm việc và ổn định của các kết cấu phức tạp, tình trạng thấm trong nền và công trình, đánh giá khả năng liên kết giữa nền và công trình, xác định các đặc trưng cơ lý của nền vv..phải tiến hành nghiên cứu thực nghiệm tương ứng.

- 7.1.8.	Trong thời gian cải tạo, sửa chữa, phục hồi, nâng cấp hoặc mở rộng công trình đã có không gây ra những ảnh hưởng bất lợi quá mức cho việc phát điện và các hộ đang dùng nước.

- 7.1.9.	Xây dựng công trình thủy điện ở khu vực không có hoặc không đủ số liệu thực đo dòng chảy tin cậy để xác định lượng nước đến hồ chứa, được phép dùng tài liệu mưa có tần suất tính toán tương đương với mức bảo đảm nêu trong bảng 3 để suy ra lượng nước đến thông qua việc tham khảo quan hệ mưa - dòng chảy của lưu vực dự án và các lưu vực tương tự.

- 7.1.10	Nền móng tự nhiên của các công trình thuỷ điện hoặc sau khi xử lý phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật sau:

- a) Có đủ cường độ để chịu áp lực của công trình;

- b) Có đủ khả năng chống thấm phù hợp với qui mô công trình.

- 7.1.11.  Tất cả các hồ chứa đều phải có quy trình vận hành theo qui định. Qui trình này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tích nước.

- 7.1.12.  Mác chống thấm và kích thước tối thiểu của kết cấu bê tông dùng để chống thấm được xác định theo bảng 10.

Bảng 10 - Yêu cầu về mác chống thấm của bê tông thủy công ở dưới nước

| Tỷ số giữa cột nước tác dụng lớn nhất với bề dày kết cấu hoặc bề dày lớp ngoài kết cấu (gradien) | Mác chống thấm tối thiểu | Chịu áp lực nước tối đa, MPa |
| --- | --- | --- |
| Nhỏ hơn 5 | W-4 |  0,4 |
| Từ 5 đến 10 | W-6 |  0,6 |
| Lớn hơn 10 |  W-8 |  0,8 |

- 7.1.13.  Cường độ chịu nén của kết cấu bê tông thường (trừ bê tông lót móng) trong xây dựng công trình thủy điện phụ thuộc vào đặc điểm kết cấu, điều kiện làm việc và tổ hợp tải trọng nhưng không thấp hơn 10 MPa.

- 7.1.14. Cường độ chịu kéo của bê tông phụ thuộc vào đặc điểm kết cấu, điều kiện làm việc, tổ hợp tải trọng và đảm bảo yêu cầu an toàn về độ bền.

- 7.1.15.  Phải hoàn trả lại mặt bằng khu vực xây dựng công trình tạm và các mỏ vật liệu xây dựng đã được khai thác phục vụ xây dựng công trình ngay sau khi kết thúc công việc.

7.2.	Hồ chứa nước

7.2.1.	Quy định chung

7.2.1.1. Ngoài việc phải tuân thủ các quy định tại điều 7, hồ chứa nước còn phải có đủ dung tích phòng lũ cho hạ lưu trong trường hợp hồ chứa có yêu cầu phòng chống lũ cho hạ lưu và đảm bảo an toàn cho bản thân công trình khi xảy ra lũ thiết kế và lũ kiểm tra.

7.2.1.2. Dung tích bồi lắng của hồ chứa nước xem như bị lấp đầy khi cao trình bề mặt bùn cát lắng đọng trước tuyến áp lực đạt bằng cao trình ngưỡng cửa nhận nước chính. Thời gian khai thác tính từ năm đầu tích nước đến khi dung tích bồi lắng của hồ bị bùn cát lấp đầy nhưng không ảnh hưởng đến khả năng lấy nước, trong điều kiện khai thác bình thường không được ít hơn quy định trong bảng 11:

Bảng 11 - Thời gian cho phép dung tích bồi lắng của hồ chứa nước bị lấp đầy

| Cấp công trình hồ chứa nước | Đặc biệt, I | II | III, IV |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quy định ngưỡng cửa lấy nước không bị bùn cát bồi lấp trong thời kỳ khai thác sau khi hồ tích nước không ít hơn, năm | 100 | 75 | 50 |
| CHÚ THÍCH: - Quá trình bồi lắng của hồ chứa cấp đặc biệt và cấp I cần xác định thông qua tính toán thủy lực hoặc thí nghiệm mô hình; - Khi có luận chứng kinh tế kỹ thuật thoả đáng được phép chọn thời gian dung tích bồi lắng nhỏ hơn quy định ở bảng 11. Trong trường hợp này bắt buộc phải có biện pháp hạn chế bùn cát bồi lấp trước cửa lấy nước bằng giải pháp công trình như xây dựng thêm cống xả cát hoặc có biện pháp nạo vét định kỳ. Vị trí và quy mô cống xả cát của hồ chứa cấp đặc biệt và cấp I được quyết định thông qua thí nghiệm mô hình thủy lực. |  |  |  |

7.2.1.3. Trong trường hợp dòng chảy mùa lũ có lượng nước thừa phong phú cần phải xem xét phương án bố trí cống xả cát để giảm bớt dung tích bồi lắng, tăng dung tích hữu ích. Cống này được kết hợp làm nhiệm vụ dẫn dòng thi công và rút nước hồ khi có nguy cơ sự cố.

7.2.2.	Yêu cầu tính toán xác định các mực nước điển hình của hồ chứa

7.2.2.1. Mực nước chết

Mực nước chết của hồ chứa nước phải đảm bảo điều kiện khai thác bình thường, yêu cầu trữ được dung tích bùn cát bồi lắng trong thời gian khai thác quy định ở bảng 11, có chế độ thủy lực ổn định qua công trình lấy nước, cấp đủ nước theo yêu cầu phát điện và các yêu cầu dùng nước khác:

7.2.2.2. Mực nước dâng bình thường

Đảm bảo ứng với mực nước này hồ có dung tích cần thiết để cung cấp đủ lượng nước theo mức bảo đảm thiết kế.

7.2.2.3. Mực nước lớn nhất thiết kế và mực nước lớn nhất kiểm tra

Đảm bảo khi xả lũ thiết kế và lũ kiểm tra, mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất thiết kế và mực nước lớn nhất kiểm tra. Mực nước thiết kế lớn nhất và mực nước kiểm tra của các hồ chứa được xác định trên cơ sở điều tiết lũ ở phần dung tích từ mực nước dâng bình thường trở lên. Khi hồ có đặt dung tích phòng lũ thì mực nước này được xác định trên cơ sở điều tiết lũ ở phần dung tích từ mực nước phòng lũ trở lên. Lượng nước xả và tháo qua các công trình trong tuyến áp lực của hồ chứa phải tính toán theo mô hình lũ bất lợi nhất về đỉnh lũ hoặc tổng lượng lũ có xét đến khả năng xảy ra lũ kép do ảnh hưởng của mưa bão (nếu đã từng xảy ra trong vùng dự án).

7.2.2.4. Mực nước đón lũ

Đảm bảo ứng với mực nước này hồ có đủ dung tích để thực hiện nhiệm vụ điều tiết chống lũ cho công trình và chống lũ cho hạ du theo tần suất thiết kế. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể, mực nước đón lũ có thể bằng hoặc thấp hơn mực nước dâng bình thường, thậm chí bằng mực nước chết.

7.2.3.  Xác định ranh giới ngập do hồ chứa nước gây ra

Những công trình nằm trong vùng lòng hồ từ mực nước dâng bình thường đến mực nước lớn nhất kiểm tra (vùng bán ngập) phải căn cứ vào khả năng chịu ngập cho phép của chúng (độ sâu ngập, thời gian ngập, ảnh hưởng của việc tiếp xúc với nước đến chất lượng và an toàn của công trình....) mà quyết định áp dụng giải pháp di dời, hoặc bảo vệ, hoặc cho phép ngập.... Các giải pháp áp dụng cho vùng chịu ảnh hưởng ngập và các công trình nhân tạo có mặt trong vùng ngập phải tương ứng với lũ thiết kế nhưng không lớn hơn tần suất 1,0 %.

7.2.4.	Yêu cầu về bảo vệ môi trường

7.2.4.1. Thiết kế xây dựng công trình hồ chứa nước phải đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

7.2.4.2. Phải phân tích đánh giá những tác động bất lợi và có biện pháp bảo vệ hoặc giảm thiểu những tác động bất lợi sau đây:

a) Những thiệt hại về vật chất do ngập nước gây ra như mất đất đặc biệt là đất nông nghiệp, mất các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, tài nguyên khoáng sản, cơ sở vật chất kinh tế - xã hội, văn hóa, các địa danh và di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, sự suy giảm dẫn tới tuyệt chủng của một số loài động, thực vật v.v....;

b) Nguy cơ dẫn đến thu hẹp hoặc làm mất đi những vùng dân cư đã sinh sống ổn định hàng trăm năm, những bất lợi về an ninh, xã hội, quốc phòng, hậu quả rủi ro do vỡ đập có thể xảy ra;

c) Tính khả thi và mức độ tin cậy của công tác di dân tái định cư đảm bảo sự hơn hẳn về mọi mặt của nơi ở mới so với nơi ở cũ;

d) Vùng chịu ảnh hưởng ở hạ lưu hồ do thay đổi chế độ dòng chảy, bùn cát.... Dự báo tác động của những thay đổi đó đến lòng dẫn, đê kè, vùng cửa sông;

e) Đánh giá các lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường sau khi xây dựng công trình.

7.2.4.3. Có biện pháp đảm bảo chất lượng nước hồ trong quá trình quản lý và khai thác như hạn chế sự xâm nhập các chất độc hại trên lưu vực vào hồ, phát triển rừng phòng hộ, nâng cao diện tích và chất lượng thảm phủ thực vật trên lưu vực.

7.2.5.	Những công việc phải làm trước khi hồ tích nước

7.2.5.1. Xác định phạm vi ngập nước của hồ chứa bao gồm vùng ngập thường xuyên và vùng bán ngập có thể khai thác.

7.2.5.2. Chặt dọn rừng, vệ sinh lòng hồ, khai thác triệt để tài nguyên khoáng sản hoặc bảo vệ các mỏ khoáng sản có ích (nếu có), bảo tồn đất nông nghiệp ở mức cao nhất có thể, bảo vệ hoặc di chuyển các công trình văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa có giá trị v.v.... ở trong vùng ngập của lòng hồ.

7.2.5.3. Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nguồn gen và các loại tài nguyên sinh học khác.

7.2.5.4.Tạo các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu giao thông thủy (nếu có).

7.2.5.5. Dự kiến các biện pháp khắc phục khối than bùn và các khối vật chất khác (nếu có) bị đẩy nổi khi hồ tích nước.

7.2.6.  Khai thác vùng bán ngập

Cho phép nghiên cứu thiết kế khai thác vùng bán ngập để sản xuất phù hợp với chế độ ngập nhưng không làm giảm dung tích thiết kế, không làm suy giảm chất lượng nước hồ hoặc làm tăng lượng đất bị xói mòn quá mức cho phép.

7.3.	Đập chắn nước

7.3.1.	Đập đất

7.3.1.1. Các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu

a) Có đủ chiều cao (kể cả chiều cao phòng lún của nền và thân đập) đảm bảo không bị tràn nước trong mọi trường hợp;

b) Mái thượng lưu và hạ lưu đập phải đảm bảo ổn định và không bị xói mòn bề mặt dưới tác động của môi trường;

c) Thấm qua nền đập, thân đập, vai đập, vùng tiếp giáp giữa đập với nền, các công trình bê, không gây xói ngầm, không làm hư hỏng đập và giảm tuổi thọ của công trình;

d) Vật liệu đắp đập phải có cấp phối hạt, độ bền và hệ số thấm phù hợp với các bộ phận của đập.

7.3.1.2. Vật liệu đắp đập và tiêu chuẩn đầm nén phải thoả mãn yêu cầu sau:

a) Về đất đắp chống thấm:

1) Đối với đập đồng chất hệ số thấm không được lớn hơn 1.10-4 cm/s

2) Đối với tường lõi, tường nghiêng và sân trước hệ số thấm không lớn hơn 1.10-5 cm/s.

b) Về vật liệu làm tầng lọc ngược:

1) Cấp phối hạt phù hợp, trong đó hàm lượng hạt có đường kính nhỏ dưới 0,1mm không được lớn hơn 5%;

2) Không dính và có cường độ chịu nén ≥ 30Mpa.

c) Độ chặt K của đất đắp (hệ số đầm nén) đối với đập đất từ cấp II trở lên và đập xây dựng ở vùng có động đất từ cấp VII trở lên không nhỏ hơn 0,97 (K ≥ 0,97); với đập có cấp công trình từ cấp III trở xuống và công trình đất khác không nhỏ hơn 0,95 (K ≥ 0,95).

7.3.1.3.  Hình dạng và kích thước mặt cắt ngang đập phải thoả mãn yêu cầu sau:

a) Cao trình đỉnh đập đảm bảo theo quy định tại khoản a của 7.3.1.1;

b) Chiều rộng đỉnh đập phụ thuộc vào cấp công trình, điều kiện giao thông, thi công và quản lý khai thác nhưng không nhỏ hơn 10 m đối với đập cấp đặc biệt và cấp I, không dưới 5 m đối với đập từ cấp II trở xuống. Khi có kết hợp sử dụng làm đường giao thông thì mặt đập phải đảm bảo các quy định của giao thông nhưng bề rộng không được nhỏ hơn các yêu cầu nêu trên;

c) Mái đập, thân đập và chân đập được bảo vệ bằng các loại kết cấu và vật liệu phù hợp, đảm bảo bền vững dưới tác động phá hoại của áp lực sóng, mưa cũng như các yếu tố phá hoại khác, ổn định trong mọi điều kiện làm việc của đập;

d) Đập cao trên 15 m phải có cơ. Chênh lệch độ cao giữa hai cơ liên tiếp trên cùng một mái đập không quá 15 m. Chiều rộng của cơ không nhỏ hơn 3,0 m. Nếu cơ đập phía hạ lưu có kết hợp làm đường giao thông thì bề rộng và kết cấu của cơ phải đảm bảo các quy định của đường giao thông. Mái thượng lưu phải bố trí cơ ở giới hạn dưới của lớp gia cố chính để tạo thành gối đỡ cần thiết;

e) Phải bố trí đầy đủ các hạng mục tiêu thoát nước mặt trên toàn bộ đập, bao gồm việc tập trung thu, dẫn thoát nước trên đỉnh đập, mái đập và trên các cơ đập.

f) Khi ở vùng xây đập không đủ đất có độ chống thấm để làm đập đồng chất cho phép chọn kết cấu chống thấm là tường lõi hoặc tường nghiêng, hoặc đập nhiều khối.

g) Đối với đập cấp I trở lên khi đánh giá ổn định thấm của thân đập cũng như các bộ phận chống thấm phải căn cứ vào kết quả tinh toán và nghiên cứu thực nghiệm (nếu có).

h) Đối với đập cấp II trở xuống, được phép dùng các giá trị građient thấm cho phép với các loại đất đắp ở bảng 12 và bảng 13.

Bảng 12- Trị số građient cho phép Jk ở khối đắp thân đập

| Loại đất | Cấp công trình |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đặc biệt | I | II | III-IV |
| Sét | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
| Á sét | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 |
| Cát trung bình | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| Á cát | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| Cát mịn | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |

Nếu Jk lớn hơn trị số trên thì phải thiết kế tầng lọc ngược.

Bảng 13 - Trị số građient trung bình tới hạn Jk ở các bộ phận chống thấm

| Loại đất | Giá trị građient cột nước cho phép trung bình đối với |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sân phủ | Tường nghiêng và tường tâm | Thân và các lăng trụ của Đập |
| Đất sét, bê tông sét | 15 | 12 | 82 |
| Đất á sét | 10 | 8 | 415 |
| Đất á cát | 3 | 2 | 21 |

7.3.1.4. Yêu cầu về nền đập

- a) Đối với nền đá

- 1) Có đủ cường độ chịu lực;

- 2) Không có các đứt gãy đang hoạt động.

- b) Đối với nền không phải là đá

- 1) Có đủ cường độ chịu lực;

- 2) Không có xen kẹp các lớp dễ bị thấm rửa trôi, dễ bị xói ngầm;

- 3) Không có lớp xen kẹp mềm yếu có khả năng gây trượt trong nền.

- c) Xử lý chống thấm với nền đá

Nền nếu không thoả mãn được các yêu cầu về chống thấm phải được xử lý. Phạm vi khoan phụt tạo màng đến vị trí nền có lượng hút mất nước bằng lượng hút mất nước của màng chống thấm được qui định như sau:

- 1) Đối với đập cấp II trở xuống, sau khi xử lý lượng hút mất nước không lớn hơn 7 Lu.

- 2) Đối với đập cấp đặc biệt, cấp I sau khi xử lý lượng hút mất nước không lớn hơn 5 Lu.

- 3) Chiều sâu khoan phụt tạo màng trong mọi trường hợp độ sâu khoan phụt không vượt quá 1H (H-cột nước tại điểm xử lý).

- d) Xử lý chống thấm với nền không phải là đá

Nền nếu không thoả mãn được các yêu cầu về chống thấm phải được xử lý bằng các biện pháp như:

Chống thấm theo hướng thẳng đứng, sân phủ chống thấm thượng lưu, thiết bị tiêu thoát nước và gia tải hạ lưu v.v... Sau khi xử lý phải đảm bảo độ bền thấm của nền.

7.3.2.	Đập đá đắp

7.3.2.1. Đập đá đổ bản mặt bê tông

a) Các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu

1) Thực hiện theo các qui định tại mục a, c và d của 7.3.1.1;

2) Mái thượng lưu và hạ lưu đập phải đảm bảo ổn định;

3) Cho phép bố trí tạm tràn xả lũ qua mặt đập đá đắp xây dở, nhưng phải có biện pháp bảo vệ mặt, mái, và chân hạ lưu đập không bị xói lở.

b) Vật liệu đắp và tiêu chuẩn đầm nén

1) Đá đắp

(a) Khối đá đổ sau khi đầm phải có tính đặc chắc cao và dễ thoát nước. Đường kính lớn nhất của hòn đá không được vượt quá chiều dày của một lớp đầm. Hạt có đường kính nhỏ hơn 5mm không vượt quá 20%; hạt có đường kính nhỏ hơn 0,075mm không vượt quá 5%.

(b) Đá có cường độ chịu nén (Rn) không nhỏ hơn 30MPa.

(c) Đá có Rn<30 MPa cho phép dùng để đắp cho vùng nằm trên mực nước hạ lưu lớn nhất của vùng hạ lưu đập.

2) Lớp đệm và lớp chuyển tiếp

(a)   Lớp chuyển tiếp đá cỡ nhỏ yêu cầu cấp phối liên tục, cỡ đá lớn nhất không quá 300mm.

(b) Vật liệu lớp đệm của đập phải có cấp phối liên tục, cỡ đá lớn nhất không quá 100mm, cỡ đá 5mm trở xuống  40%. Cho phép sử dụng vật liệu là cát cuội sỏi để đắp.

Hệ số thấm sau khi đầm không lớn hơn 1.10-3cm/s.

(c) Cỡ đá lớn nhất dùng cho lớp đệm đặc biệt ở mép hạ lưu khớp nối nhỏ hơn 40mm.

3) Độ rỗng của khối đá đắp trong các vùng thực hiện theo qui định ở bảng 14.

Bảng 14 - Độ rỗng của khối đá đắp

| Vùng đắp | Lớp đệm | Lớp chuyển tiếp | Vùng đập chính | Vùng hạ lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ rỗng (%) | 15  20 | 18  22 | 20  25 | 23  28 |

4) Cho phép dùng cách đào hố đổ nước để kiểm tra độ chặt của khối đá đổ. Hố kiểm tra lấy bằng 2-3 lần đường kính viên đá lớn nhất và không lớn hơn 2m. Chiều sâu bằng chiều dày lớp rải.

c) Mặt cắt ngang đập

1) Cao trình đỉnh đập và chiều rộng đỉnh đập đảm bảo theo qui định tại khoản a, b của 7.3.1.3.

Mép thượng lưu của đỉnh đập phải có tường chắn sóng, chiều tường 6m, đỉnh tường cao hơn đỉnh đập không quá 1,2m, đáy tường chắn sóng phải thiết kế liên kết với đỉnh bản mặt.

2) Mái đập thượng hạ lưu không dốc hơn 1:1,3.

d) Bản chân

1) Bản chân trên nền đá, căn cứ điều kiện địa hình, địa chất phải bố trí các khe co dãn. Các khe này không trùng với khe thẳng đứng của bản mặt.

2) Građien thủy lực cho phép của nền đá dưới bản chân được qui định tại bảng 15.

Bảng 15 - Građien cho phép của đá nền dưới bản chân

| Mức độ phong hóa | Tươi, phong hóa không đáng kể | Phong hóa yếu | Phong hóa mạnh | Hoàn toàn phong hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradient cho phép | ≥20 | 10-20 | 5-10 | 3-5 |

3) Chiều rộng bản chân không nhỏ hơn 3m; chiều dày không nhỏ hơn 0,3m.

e) Bản mặt bê tông

1) Bản mặt bê tông phải được phân khe chia đoạn. Khoảng cách giữa các khe thẳng đứng là 12-18m.

2) Chiều dày phải thoả mãn các yêu cầu sau:

(a) Chiều dày nhỏ nhất là 0,30m;

(b) Gradien thấm không vượt quá 200.

3) Đường kính cốt liệu lớn nhất của cấp phối bê tông bản mặt không lớn hơn 40 mm.

4) Mác bê tông bản mặt không thấp hơn M25.

5) Hàm lượng cốt thép không nhỏ hơn 0,3%.

f) Các khớp nối ở bản chân, bản mặt và tường chắn sóng phải được chống thấm bằng vật liệu phù hợp.

g) Yêu cầu về nền đập

1) Nền của lăng trụ đá đổ cần đặt trên nền có mô đun biến dạng không thấp hơn mô đun biến dạng của khối đá đắp.

2) Nền của bản chân là đá

Nền nếu không thoả mãn được các yêu cầu về cường độ và chống thấm phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu sau:

(a) Khoan phun gia cố

Chiều sâu khoan phun không nhỏ hơn 5m, nền sau khi gia cố phải có lượng hút mất nước không lớn hơn 7 Lu.

- (b) Xử lý chống thấm

Màng chống thấm phải thoả mãn qui định tại khoản c của 7.3.1.4.

3) Nền của bản chân không phải là đá

Nền nếu không thoả mãn được các yêu cầu về chống thấm phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu sau:

(a) Với nền là đất, tăng chiều rộng bản chân nhằm thoả mãn građient cho phép qui định tại bảng 15, tăng khe co giãn, tầng phủ lọc ngược ở hạ lưu.

(b) Với nền là tầng phủ cuội sỏi, đào bỏ lớp cuội sỏi ở vị trí bản chân, tường bê tông hoặc tường thẳng đứng khác đến tầng phong hoá nhẹ.

7.3.2.2.  Đập đá đổ có lõi giữa và đập hỗn hợp đất đá

Đối với đập hỗn hợp nhiều loại đất, đá khác nhau thì các khối đắp trong thân đập phải được phân vùng phù hợp. Vùng tiếp giáp giữa hai khối đắp phải đảm bảo không phát sinh hiện tượng phá hoại đất do thấm lôi đất từ vùng này vào vùng kia quá mức cho phép qui định tại bảng 12 không phát sinh vết nứt, không tạo ra những vùng có sự thay đổi ứng suất, biến dạng đột ngột trong đập và nền. Phần đập đắp bằng vật liệu đất thực hiện theo 7.3.1, phần đập đắp bằng vật liệu đá thực hiện theo 7.3.2.

7.3.4.	Đập bê tông trọng lực

7.3.4.1. Các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu

a) Nền tự nhiên hoặc sau khi xử lý phải có đủ cường độ và khả năng chống thấm theo qui định.

b) Đập phải phải có đủ độ bền và ổn định trong mọi trường hợp tính toán và phù hợp với thời gian bắt đầu chịu lực của kế cấu đáp ứng các qui định có liên quan tại mục 6 qui chuẩn này.

c) Có các khe nhiệt với khoảng cách phù hợp dọc theo chiều dài đập.

d) Nhiệt độ bê tông khi đổ được xác định phù hợp với môi trường khu vực xây dựng và kết cấu đập để không gây nứt nhiệt trong bê tông.

e) Có các hành lang theo chiều cao đập để phục vụ công tác kiểm tra và thu nước thấm...

7.3.4.2. Thành phần cấp phối bê tông

a) Thành phần cấp phối bê tông được lựa chọn để bê tông có cường độ và độ chống thấm phù hợp với loại kết cấu đập.

b) Có đủ thí nghiệm xác định thành phần cấp phối bê tông để đáp ứng được độ bền và khả năng chống thấm, đối với bê tông đầm lăn ngoài các chỉ tiêu thông thường còn phải xác định thêm các chỉ tiêu cường độ kháng kéo, lực dính và góc ma sát trong ở khe giữa các lớp đổ bê tông. Cấp phối bê tông này phải được phê duyệt trước khi sử dụng.

7.3.4.3. Hình dạng và kích thước đập

a) Hình dạng và kích thước cơ bản của đập phải được tính toán, xác định đảm bảo yêu cầu ổn định.

b) Đỉnh của đập không tràn phải có đủ độ cao an toàn so với mực nước lớn nhất trước đập và không để nước tràn qua.

c) Bề rộng đỉnh đập phải đáp ứng yêu cầu thi công, quản lý, khai thác, giao thông và các yêu cầu khác (nếu có). Khi có kết hợp sử dụng làm đường giao thông thì các kích thước và cấu tạo đỉnh đập phải đảm bảo các quy định của giao thông. Khi không có yêu cầu giao thông, bề rộng đỉnh đập không được nhỏ hơn 3,0 m.

d) Yêu cầu về hành lang:

1) Khoảng cách từ mặt thượng lưu đập đến mặt thượng lưu của hành lang dọc phải lớn hơn 1/20 chiều cao cột nước tính đến cao trình đáy hành lang, nhưng không được nhỏ hơn 2,0 m;

2) Có chiều rộng không nhỏ hơn 1,2 m, chiều cao không thấp hơn 2,0 m;

3) Hành lang dọc thấp nhất có chiều rộng không nhỏ hơn 2m, chiều cao không nhỏ hơn 3m để thuận lợi cho việc lắp đặt thiết bị xử lý nền. Đáy hành lang cần cao hơn mực nước kiệt hạ lưu để có thể tháo nước tự chảy. Trường hợp không bố trí được như vậy phải có phương án bơm nước ra.

- 4) Khu vực xung quanh lỗ mở trong thân đập như hành lang, thiết bị tiêu thoát nước hoặc ống dẫn nước có áp lắp đặt bên trong thân đập phải đảm bảo an toàn, tránh tập trung ứng suất.

- 5) Phải bố trí đường lưu thông giữa các hành lang đảm bảo thuận tiện cho việc quản lý vận hành.

- e) Bố trí khe lún tại những nơi có sự thay đổi về địa chất nền hoặc thay đổi chiều cao đập. Chiều rộng khe lún không quá 30 mm.

- f) Với đập bê tông thường, chiều rộng khe nhiệt ở chiều dài 5m tính từ mặt thượng lưu không lớn hơn 10 mm, ở bên trong thân đập không lớn hơn 3 mm

- g) Với đập bê tông đầm lăn, chiều rộng khe nhiệt không lớn hơn 3mm và không thay đổi từ thượng lưu xuống hạ lưu.

- h) Có thể bố trí khe lún kết hợp với khe nhiệt.

- i) Toàn bộ khe lún và khe nhiệt – lún kết hợp được che kín, lấp đầy bằng khớp nối và vật liệu không thấm nước (gọi chung là vật chắn nước), trừ các khe nhiệt ở trong thân đập. Vật chắn nước phải đáp ứng yêu cầu không thấm nước. Bố trí thiết bị tiêu nước để tháo nước thấm qua vật chắn nước.

- j) Có lớp bê tông chống thấm ở bề mặt thượng lưu đập, chiều dày phụ thuộc vào độ lớn của cột nước tác dụng nhưng không nhỏ hơn 2m.

- 7.3.4.4. Yêu cầu về nền đập

- a) Không có các đứt gãy đang hoạt động.

b) Đối với nền đá

Nền nếu không thoả mãn được các yêu cầu về cường độ và chống thấm phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu sau:

1) Khoan phun gia cố

(a) Khoan phun gia cố được thực hiện tại các vùng đá vỡ, đứt gãy;

(b) Chiều sâu khoan phun không nhỏ hơn 5m, nền sau khi gia cố phải có lượng hút mất nước không lớn hơn 7 Lu.

- 2) Xử lý chống thấm

- Khoan phụt tạo màng đến vị trí nền có lượng hút mất nước bằng lượng hút mất nước của màng chống thấm được qui định như sau:

- (a) Đối với đập cấp I trở xuống, sau khi xử lý lượng hút mất nước không lớn hơn 5 Lu.

- (b) Đối với đập cấp đặc biệt, sau khi xử lý lượng hút mất nước không lớn hơn 3 Lu.

- 3) Khoan thoát nước nền đập

- Phải bố trí hệ thống khoan thoát nước nền đập phía hạ lưu màng chống thấm.

c) Đối với nền không phải là đá

Nền nếu không thoả mãn được các yêu cầu về chống thấm phải được xử lý bằng các biện pháp như sân phủ, các hàng cừ sâu, tường răng bê tông, màng phụt xi măng v.v... Sau khi xử lý phải đảm bảo độ bền thấm của nền và của các liên kết bờ.

7.3.4.5. Để tránh nứt nhiệt bê tông trong quá trình thi công xây dựng và trong quá trình vận hành cần thực hiện các yêu cầu sau:

a) Tính toán xác định kích thước khối đổ, thời gian đổ và nhiệt độ vữa bê tông;

b) Có biện pháp bảo dưỡng và cách nhiệt bề mặt khối đổ bao gồm giải pháp và thời gian.

7.3.5. Đê quây

Khi xây dựng đê quây phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Cấp đê quây phụ thuộc vào cấp của công trình chủ yếu được xác định theo bảng 2;

b) Nền của đê quây sau khi xử lý phải đảm bảo các yêu cầu về cường độ và chống thấm;

c) Đảm bảo an toàn trong các trường hợp theo thiết kế;

d) Đê quây bằng đất, đất đá, bê tông thực hiện theo 7.3.1; 7.3.2 và 7.3.4.

7.3.6.	Các loại đập khác

- Phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật chung của qui chuẩn này tại mục 4, 5 và 6 ngoài các yêu cầu kỹ thuật riêng, đặc thù đối với công trình.

7.4.	Công trình xả nước, tháo nước

7.4.1.	Công trình xả nước, tháo nước phải đảm bảo các chức năng sau:

a) Đối với công trình xả:

- Công trình xả lâu dài bao gồm các cửa tràn, lỗ xả, đường dẫn tuốc bin v.v...có mặt trong đầu mối thuỷ lực và công trình xả lũ dự phòng phải đủ năng lực đảm bảo cho mực nước ở thượng hạ lưu không vượt quá mực nước qui định khi xả lũ thiết kế và lũ kiểm tra.

- Chủ động xả nước theo qui trình khai thác.

b) Đối với công trình tháo:

- Tháo hoàn toàn hoặc một phần hồ chứa hoặc đường dẫn (kênh) để xem xét và sửa chữa công trình cũng như để dọn sạch theo yêu cầu vệ sinh môi trường hoặc rút nước phòng sự cố cho công trình chịu áp;

- Xói rửa bùn cát;

- Có thể tham gia tháo lũ.

7.4.2.	Bố trí tổng thể và kết cấu công trình xả nước, tháo nước, giải pháp nối tiếp công trình với hạ lưu phải đảm bảo khi chúng vận hành đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Không làm ảnh hưởng đến an toàn, ổn định của công trình hồ chứa nước cũng như điều kiện quản lý vận hành bình thường của chính nó;

b) Khi vận hành xả lũ thiết kế không phá hoại điều kiện tự nhiên của lòng sông hạ lưu, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội, không ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của các công trình thủy lợi lâu dài ở bậc thang dưới, không gây hư hỏng cho công trình xây dựng khác ở khu vực phía hạ lưu công trình xả nước, tháo nước. Khi có công trình vận tải thủy phải đảm bảo cho dòng chảy và lưu tốc ở hạ lưu không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tàu thuyền;

c) Khi khai thác ở trường hợp làm việc với mực nước kiểm tra, cho phép:

1) Giảm sản lượng của trạm thủy điện (nếu điều đó có lợi cho an toàn công trình);

2) Công trình lấy nước làm việc khác với điều kiện khai thác bình thường nhưng không dẫn đến tình huống sự cố cho các đối tượng dùng nước;

3) Tháo nước qua đường dẫn kín với chế độ thủy lực thay đổi (từ không áp sang có áp và ngược lại) nhưng không dẫn đến phá hỏng đường dẫn;

4) Lòng dẫn và mái dốc ở hạ lưu công trình đầu mối bị xói lở nhưng sự hư hỏng này không đe doạ phá hủy các hạng mục chính của công trình đầu mối cũng như sự an toàn của các khu dân cư, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng ở hạ lưu;

5) Có hư hỏng ở công trình xả dự phòng nhưng sự hư hỏng này không ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình chính.

7.4.3.	Lưu lượng xả tính toán trong quá trình khai thác qua các công trình xả - tháo - chuyển nước lâu dài của công trình đầu mối cần xác định xuất phát từ lưu lượng lũ thiết kế quy định tại 5.2.1 và bảng 4 có xét đến sự biến đổi của nó do tác động điều tiết lại của các hồ chứa hiện có hoặc đang thiết kế và sự thay đổi điều kiện hình thành dòng chảy do những hoạt động kinh tế - xã hội trong lưu vực.

7.4.4.	Khi xác định lưu lượng lớn nhất thiết kế và kiểm tra của công trình đầu mối trên sông khai thác theo sơ đồ bậc thang cần xét đến cấp của bản thân công trình, vị trí của nó trong bậc thang, năng lực xả - tháo - chuyển nước của cụm công trình đầu mối ở bậc trên ứng với mực nước dâng bình thường và mực nước gia cường (khi xả lũ thiết kế và lũ kiểm tra), quy định vận hành khai thác công trình thủy và hồ chứa của các bậc thang, dòng chảy nhập lưu của các sông nhánh vào đoạn sông thượng lưu tiếp cận với công trình đầu mối đang thiết kế.

7.4.5.	Những hồ chứa nước từ cấp I trở lên, ngoài tràn xả lũ chính phải bố trí thêm tràn xả lũ dự phòng (tràn xả lũ vượt lũ kiểm tra). Hồ chứa nước từ cấp II trở xuống được bố trí tràn xả lũ dự phòng khi có luận cứ thoả đáng và được chủ đầu tư chấp thuận:

a) Tràn xả lũ chính phải luôn đủ năng lực để xả được lũ thiết kế và lũ kiểm tra;

b) Tràn xả lũ dự phòng kết hợp với tràn xả lũ chính phải xả được trận lũ vượt lũ kiểm tra, đảm bảo nước hồ không tràn qua đỉnh đập đất. Tần suất của trận lũ vượt lũ kiểm tra lấy theo quy định sau:

1) Công trình cấp đặc biệt: lũ tần suất 0,01 % (tương ứng với chu kỳ lặp lại 10 000 năm) hoặc lũ cực hạn;

2) Công trình từ cấp I trở xuống: lấy bằng tần suất lũ kiểm tra tương ứng với cấp công trình được tăng thêm một bậc (xem bảng 4);

c) Cho phép cấp công trình tràn xả lũ dự phòng thấp hơn cấp công trình tràn xả lũ chính;

d) Khi không có điều kiện bố trí công trình xả lũ dự phòng riêng biệt, cho phép nghiên cứu mở rộng công trình xả chính hoặc nâng cao đập để tăng dung tích điều tiết của hồ hoặc kết hợp cả hai để đảm bảo xả được trận lũ vượt lũ kiểm tra;

e) Việc xác định mô hình trận lũ vượt lũ kiểm tra và cấp công trình xả lũ dự phòng do tư vấn thiết kế đề xuất, được cấp quyết định đầu tư chấp thuận.

7.4.6.	Hồ chứa nước có công trình xả lũ bằng giếng tháo lũ hoặc đường hầm tháo lũ bắt buộc phải bố trí công trình xả lũ vượt thiết kế (tràn sự cố).

7.4.7.	Ngoài tràn xả lũ chính, cho phép nghiên cứu khả năng sử dụng các công trình khác có trong cụm công trình đầu mối được tham gia xả lũ, xả lưu lượng dẫn dòng thi công và xả bùn cát trong quá trình khai thác.

7.4.8.	Cho phép bố trí công trình xả lũ ở ngay đỉnh đập và trong thân đập chắn nước bằng bê tông hoặc trên đập đá đầm nén bê tông bản mặt nhưng phải đảm bảo an toàn cho đập trong quá trình thi công và khai thác. Đối với các loại đập chắn nước xây dựng bằng vật liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương như đập đất, đập đá đắp, đập hỗn hợp đất đá v.v... phải bố trí công trình xả lũ tách khỏi đập chắn nước.

7.4.9.	Công trình xả lũ cho những công trình từ cấp I trở lên hoặc công trình cấp II nhưng có điều kiện thủy lực phức tạp phải làm thí nghiệm mô hình để luận chứng tính hợp lý về bố trí và thiết kế thủy lực.

7.4.10. Kết cấu của công trình xả lũ, tháo nước và các bộ phận nối tiếp của chúng được tính toán thiết kế với các trường hợp khai thác cơ bản và phải kiểm tra lại với trường hợp bất thường để đảm bảo an toàn cho công trình và không cho phép nước tràn qua đỉnh tuyến chịu áp. Các trường hợp tính toán bao gồm:

a) Làm việc với mực nước thiết kế lớn nhất ở thượng lưu công trình đầu mối: Các công trình xả nước, tháo nước khi gặp lũ thiết kế được mở hoàn toàn, tất cả các tuốc bin đều làm việc, các công trình tháo, chuyển nước khác làm việc ở chế độ khai thác bình thường. Khi khai thác ở trường hợp này các hạng mục trong công trình đầu mối kể cả phần nối tiếp thượng hạ lưu cùng trang thiết bị phải bảo đảm làm việc bình thường, không bị hỏng hóc. Tải trọng và tác động ứng với trường hợp này được tính theo tổ hợp tải trọng cơ bản. Khi có luận cứ thoả đáng cho phép xét đến khả năng một số cửa xả bị kẹt;

b) Làm việc với mực nước lớn nhất kiểm tra ở thượng lưu công trình đầu mối: Tất cả các công trình tháo nước, xả nước, chuyển nước v.v… nêu ở khoản a và công trình xả dự phòng khi gặp lũ kiểm tra đều được mở hoàn toàn. Không xét đến khả năng cửa xả bị kẹt. Tải trọng và tác động ứng với trường hợp này được tính theo tổ hợp tải trọng đặc biệt ;

c) Xét thêm một số tổ hợp mở cửa khác để vừa đáp ứng mục tiêu thiết kế vừa bảo đảm an toàn công trình khi vận hành điều tiết lũ hoặc sự cố có thể xảy ra;

d) Xét đến khả năng xảy ra trận lũ vượt lũ kiểm tra.

CHÚ THÍCH: Trường hợp tính toán nêu ở khoản a của 7.4.10 nếu xảy ra tình trạng một cửa xả chính bị kẹt không hoạt động, được xếp vào trường hợp tính toán theo tổ hợp tải trọng đặc biệt.

7.4.11.  Khi quyết định lưu lượng xả đơn vị (tỷ lưu), vận tốc ở lòng dẫn hạ lưu, chế độ nối tiếp dòng chảy hạ lưu, kết cấu công trình chính, biện pháp tiêu năng và gia cố khu vực hạ lưu phải căn cứ vào kết quả so sánh chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các phương án. Khi nối tiếp với hạ lưu bằng cách phun xa ở cuối công trình xả phải thoả mãn các yêu cầu sau:

a) Mũi phun

1) Cao trình mũi phun phải cao hơn mực nước hạ lưu lớn nhất.

2) Bề mặt mũi phun được làm bằng bê tông chịu xâm thực. Mác bê tông không thấp hơn M30, và mác chống thấm không nhỏ hơn W8.

b) Hố xói

1) Lưu lượng để tính toán thiết kế hố xói không nhỏ hơn 0,21.Qmax (Qmax - Lưu lượng nước đến lớn nhất).

2) Chiều dài phun xa và chiều sâu hố xói được xác định thông qua tính toán thuỷ lực và thí nghiệm mô hình thuỷ lực (công trình cấp I trở lên).

7.4.12.  Công trình tháo nước, xả sâu phải có cửa van chính và cửa van sửa chữa đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Cửa van sửa chữa - sự cố bố trí phía trước cửa van chính;

b) Khi không có khả năng tháo cạn để lộ phần vào của công trình xả sâu thì ngoài cửa van chính và van sửa chữa - sự cố phải bố trí thêm cửa van sửa chữa hoặc phai sửa chữa đặt ở phía trước;

c) Khi ngưỡng công trình tháo nước, xả sâu thấp hơn mực nước hạ lưu thì ở phần sau mặt cắt ra của cống phải bố trí thêm cửa van sửa chữa loại di chuyển được, hoặc phai sửa chữa;

d) Lập quy trình vận hành các cửa nói trên theo sơ đồ khai thác điển hình.

7.4.13.  Khi lựa chọn kiểu cửa van và máy nâng phải căn cứ vào tốc độ lên của lũ, khả năng tích nước ở thượng hạ lưu, yêu cầu bảo đảm lưu lượng tối thiểu cho hạ lưu, trong đó bao gồm cả trường hợp cắt đột ngột một phần hoặc toàn bộ phụ tải của nhà máy thủy điện để quyết định.

7.4.14.  Khi cửa van của công trình xả sâu là cửa phẳng có diện tích trên 60 m2 song lại có yêu cầu tháo lưu lượng nhỏ hơn đáng kể so với khả năng tháo của một lỗ cống thì phải thiết kế một lỗ tháo riêng nhỏ hơn để thoả mãn yêu cầu này.

7.5.	Công trình dẫn nước

7.5.1.	Xây dựng các công trình dẫn nước của nhà máy thủy điện phải đáp ứng yêu cầu sau:

- a) Vận hành an toàn, ổn định trong mọi trường hợp thiết kế, đảm bảo dẫn nước và điều tiết được lưu lượng yêu cầu với mọi chế độ khai thác dự kiến trong thiết kế;

- b) Không để bùn cát, rác hoặc các vật trôi nổi khác làm hư hại hệ thống công trình dẫn nước và gây hại cho tua-bin thủy lực;

- c) Có công trình điều tiết xả hết lượng nước thừa;

- d) Đảm bảo chống chịu được tải trọng hoặc áp lực nước va gây ra khi xảy ra các trường hợp sau đây trong quá trình vận hành khai thác:

- 1) Cắt đột ngột toàn bộ phụ tải nhà máy;

- 2) Mở toàn bộ phụ tải.

- e) Đỉnh của tuyến đường ống có áp phải được đặt ở phía dưới đường građien thủy lực nhỏ nhất có thể xuất hiện.

- 7.5.2. 	Đường hầm thuỷ công

a) Phải đáp ứng được yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn, ổn định trong quá trình thi công và vận hành.

b) Tuyến đường hầm là tuyến thẳng với chiều dài ngắn nhất. Cho phép áp dụng tuyến đường hầm không thẳng nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1) Tại chỗ cong, góc ngoặt của đường hầm không nhỏ hơn 60º (với tốc độ dòng chảy dưới 10 m/s) và bán kính cong không nhỏ hơn 5 lần chiều sâu nước trong đường hầm;

2) Khi tốc độ dòng chảy trong đường hầm vượt quá 10 m/s phải thí nghiệm mô hình để xác định các trị số của góc ngoặt và bán kinh cong.

c) Trong đường hầm có áp phải đảm bảo dự trữ áp lực không nhỏ hơn 0,2 KG/cm2 dưới đỉnh vòm trên suốt chiều dài đường hầm.

d) Loại bỏ tuyến đường hầm đi qua tầng đất đá trương nở.

e) Phải giải quyết triệt để vấn đề tiêu năng dòng chảy khu vực sau cửa ra của đường hầm.

f) Kích thước mặt cắt của đường hầm phải đáp ứng các yêu cầu về mặt sử dụng, điều kiện thi công, sửa chữa, bảo dưỡng công trình nhưng không được nhỏ hơn trị số sau: chiều cao không nhỏ hơn 2,0 m và chiều rộng không dưới 1,5 m.

g) Đối với đường hầm không áo phải bố trí bẫy đá ở cuối phần không áo của đường hầm.

h) Đối với đường hầm có áo bằng bê tông, mác bê tông phải đảm bảo khả năng chịu lực nhưng không thấp hơn M20. Đỉnh vòm phải được phun vữa lấp đầy.

i) Trường hợp đường hầm đi qua vùng địa chất xấu phải có biện pháp xử lý như khoan neo, dựng vì thép, khoan phun gia cố v.v..để đảm bảo an toàn, ổn định.

7.5.3.	Kênh dẫn nước

7.5.3.1. Phải đáp ứng được yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn, ổn định trong quá trình thi công và vận hành.

7.5.3.2. Mặt cắt ngang và độ dốc kênh phải đảm bảo vận tốc dòng chảy không gây xói hoặc bồi trong lòng dẫn.

7.5.3.3. Dọc kênh phải bố trí đường quản lý để kiểm tra thường xuyên tình trạng của kênh. Nghiên cứu xây dựng hàng rào cách ly tại những nơi kênh đi qua khu vực nguy hiểm, các tụ điểm dân cư, các công trình dân dụng.

7.5.3.4. Khi tính toán thủy lực kênh phải xét đến chế độ chảy không ổn định xuất hiện khi lưu lượng và mực nước thay đổi, ảnh hưởng của nước dềnh do gió, sóng do gió và sóng tạo thành khi vận hành cửa van, vận hành tổ máy, công trình điều tiết v.v…

7.5.3.5.  Có hệ thống tiêu thoát nước mặt không ảnh hưởng đến vận hành của kênh.

7.6.	Công trình lấy nước

7.6.1.	Công trình lấy nước phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Làm việc an toàn, ổn định trong các trường hợp thiết kế và kiểm tra;

b) Lấy đủ nuớc cần thiết theo tính toán;

c) Có khả năng điều chỉnh lượng nước cấp và chủ động ngừng cấp khi cần kiểm tra, sửa chữa theo quy trình vận hành hoặc các trường hợp gặp sự cố;

d) Phải bố trí lưới chắn rác, thiết bị hoặc phương tiện thu gom rác, bậc ở phần vào, bể lắng cát, hành lang tháo rửa v.v… để ngăn ngừa và loại bỏ bùn cát, rác rưởi và vật trôi nổi xâm nhập vào đường dẫn;

e) Thuận lợi cho thi công, quản lý, kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa.

7.6.2.	Công trình lấy nước từ hồ chứa, ngoài việc thực hiện các quy định tại 7.6.1 còn phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Trong thời gian khai thác quy định ở bảng 11 ngưỡng cửa lấy nước không bị bùn cát bồi lấp. Khi xảy ra quá trình tái tạo đường bờ không làm ảnh hưởng đến tuyến dẫn nước;

b) Đối với công trình lấy nước là đường hầm phải đáp ứng yêu cầu quy định tại 7.5.2.

7.6.3.	Để đảm bảo điều kiện vận hành khai thác và phòng ngừa sự cố cho bản thân công trình, cho đường dẫn và trang thiết bị công nghệ của các công trình ở phía sau, cần trang bị các loại cửa van thích hợp cho cửa nhận nước. Loại cửa van, số lượng, vị trí được xác định theo nhiệm vụ cụ thể của từng công trình.

7.7.	Bể lắng cát

7.7.1.	Bể lắng cát và các thiết bị có liên quan phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Giữ lại trong bể các hạt bùn cát có độ lớn vượt quá trị số cho phép để lấy được nước có độ trong phù hợp với yêu cầu chất lượng. Độ lớn của hạt bùn cát cho phép đưa vào đường dẫn được xác định trên cơ sở tận dụng lượng phù sa có ích ở mức tối đa; hạn chế hoặc không gây bồi lắng hoặc xói lở kênh dẫn; không làm giảm tuổi thọ trang thiết bị công nghệ dưới mức quy định v.v…;

b) Chủ động loại bỏ bùn cát lắng đọng trong buồng lắng khi cần thiết.

7.7.2.	Vị trí bể lắng cát cần đặt trong phạm vi cụm đầu mối hoặc ở đầu đường dẫn chính có xét đến các điều kiện sau:

a) Điều kiện địa hình và địa chất tại chỗ cho phép bố trí đường dẫn nước tới bể lắng cát có kích thước và chế độ chảy thích hợp để những hạt bùn cát có hại lắng đọng trong bể lắng;

b) Có khả năng xả bỏ bùn cát lắng đọng ra khỏi buồng lắng hoặc dồn đống trong bể để nạo vét định kỳ bằng cơ giới.

7.8.	Bể áp lực và tháp điều áp

7.8.1.	Đối với bể áp lực cần có các giải pháp để thoả mãn yêu cầu sau:

a) Đảm bảo vận hành an toàn và ổn định trong mọi trường hợp tính toán thiết kế;

- b) Nước chảy vào đường ống áp lực không hút theo không khí và có tổn thất cột nước nhỏ;

- c) Có kích thước thích hợp đảm bảo tiếp nhận và vận hành an toàn khi có tác động của nước va do cắt toàn bộ phụ tải và đóng toàn bộ phụ tải trong nhà máy điện;

- d) Có xả tràn hoặc công trình điều tiết lưu lượng đảm bảo điều tiết lưu lượng xả thiết kế tối đa khi ngừng chế độ vận hành đầy tải;

- e) Nước chảy qua xả tràn không gây hư hại đến các công trình xung quanh hoặc dòng sông;

- f) Các kết cấu của bể áp lực phải được thiết kế đảm bảo rác hoặc bùn cát không chảy vào trong đường ống áp lực và tua-bin, các chất bồi lắng tích tụ có thể bị rửa trôi dễ dàng;

g) Bố trí thiết bị thích hợp để nạp đủ không khí vào đường dẫn khi tháo cạn và dẫn không khí trong đường dẫn ra ngoài khi chúng được làm đầy nước.

7.8.2.	Phải bố trí tháp điều áp khi cần thiết để bảo đảm cho các tổ máy phát điện làm việc an toàn trong các trường hợp thiết kế.

7.9.	Đường ống áp lực

Đường ống áp lực phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

a) Vận hành ổn định trong mọi trường hợp thiết kế, có khả năng chịu tải trọng tính toán tương ứng với từng loại đường ống như đặt lộ thiên, gắn trong đá, gắn trong đất;

- b) Đường ống trước khi đưa vào khai thác sử dụng phải được thử áp lực. Đối với một số bộ phận không thể thử áp lực được thì toàn bộ các mối nối phải được kiểm tra bằng phương pháp không phá huỷ ( siêu âm, chụp X quang v.v...)

7.10.	Đường dẫn nước ra

Đường dẫn nước ra phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- a) Vận hành an toàn, ổn định trong mọi chế độ làm việc của nhà máy thủy điện;

- b) Đối với đường dẫn hở tuân thủ theo 7.5.3; đối với đường dẫn kín tuân thủ theo 7.5.2.

7.11.	Nhà máy thủy điện

7.11.1.	Nhà máy thủy điện phải đáp ứng các yêu cầu chung sau đây:

a) Công trình và thiết bị làm việc an toàn, ổn định và thuận lợi trong mọi trường hợp khai thác, vận hành theo tính toán thiết kế và đạt hiệu suất cao;

- b) Có rãnh thu nước, giếng tập trung nước và lắp đặt hệ thống máy bơm phù hợp để tiêu nước cho nhà máy cũng như khi xảy ra tình trạng ngập úng khẩn cấp ở nhà máy;

c) Có sàn lắp ráp, sửa chữa và sàn bố trí các thiết bị phục vụ công tác quản lý với diện tích mặt bằng phù hợp;

d) Có hệ thống thông gió và chiếu sáng phù hợp;

e) Có các hành lang và cầu thang để nối liên thông giữa các tầng của nhà máy;

f) Có giải pháp vận chuyển máy móc, thiết bị phù hợp;

- 7.11.2.	 Nhà máy thuỷ điện được chia cắt nhà thành các đơn nguyên tách biệt nhau bằng các khe lún-nhiệt. Kích thước của các đơn nguyên tuỳ thuộc vào kích thước tổ máy, địa chất nền, giải pháp kết cấu của phần xây dựng, biến dạng cho phép. Khi có luận chứng tin cậy, cho phép dùng kết cấu liền khối (không chia cắt) cho toàn bộ phần dưới nước của nhà trạm.

7.11.3.	Các giếng và hành lang quan sát của nhà máy thủy điện phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Hành lang có bề rộng không nhỏ hơn 1,2 m, chiều cao không dưới 2,0 m và có ít nhất hai lối ra. Các lối ra từ hành lang dọc trong trường hợp có sự cố phải có cầu thang riêng cách ly với các phòng bố trí bên trong nhà máy;

b) Lối vào phải cao hơn mực nước lớn nhất ở hạ lưu không dưới 0,5 m.

7.11.4.	Đối với nhà máy thủy điện ngầm phải tuân thủ những yêu cầu quy định ở điểm a, f, h và i mục  7.5.2 của qui chuẩn này.

- 7.12.	Hệ thống thiết bị quan trắc công trình

7.12.1. Yêu cầu về bố trí thiết bị quan trắc thực hiện theo qui định tại bảng 16.

7.12.2. Loại thiết bị và số lượng, vị trí lắp phải đảm bảo đủ để đánh giá sự làm việc an toàn của công trình.

7.12.3. Chu kỳ quan trắc

Ngoài các trường hợp bất thường và đặc biệt, chu kỳ quan trắc tối thiểu thực hiện theo các thời kỳ như sau:

a) Thời kỳ bắt đầu cho đến khi nước đầy hồ (giai đoạn 1) xem bảng 17.1;

b) Thời kỳ từ khi tích nước đầy hồ cho đến khi trạng thái công trình và nền ổn định (giai đoạn 2) xem bảng 17.2;

c) Thời kỳ vận hành lâu dài (giai đoạn 3) xem bảng 17.3.

Bảng 16 - Bố trí thiết bị quan trắc

| Loại công trình | Cấp công trình | Nội dung quan trắc |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chuyển vị | Thấm | áp lực kẽ rỗng | Nhiệt độ | ứng suất | áp lực đất đá lên kết cấu bê tông nằm trong đập | Áp lực nước, áp lực mạnh động của dòng chảy | ứng lực cốt thép |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Đập đất và đập đất đá hỗn hợp | Đặc biệt | + | + | + |  | + | + |  |  |
|  | I | + | + | + |  | + | + |  |  |
|  | II | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | III | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Đập đá đổ bản mặt bê tông | Đặc biệt | + | + |  |  | + | + |  |  |
|  | I | + | + |  |  | + | + |  |  |
|  | II | + | + |  |  | + |  |  |  |
|  | III | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Đập bê tông, bê tông cốt thép (công trình bê tông) | Đặc biệt | + | + |  | + | + |  | + | + |
|  | I | + | + |  | + | + |  | + | + |
|  | II | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | III | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: - Đo ứng suất của đập đá đổ bản mặt bê tông – đo ứng suất, biến dạng của bản mặt bê tông; chuyển vị của khớp nối. 2) Những công trình xây dựng trong vùng động đất phải bố trí thiết bị quan trắc địa chấn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 17.1 - Chu kỳ quan trắc giai đoạn 1

|  | - Loại quan trắc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Loại đập | - Thấm | - Chuyển vị | - Áp lực kẽ rỗng | - Nhiệt độ | - Ứng suất, Biến dạng | - Áp lực | - Quan sát |
| - Đập bê tông trọng lực | - 1 ngày | - 1 ngày | - - | - (4lần/ngày) - 1 tuần | - 1 tuần | - 1 tuần | - 1 ngày |
| - Đập vòm | - 1 ngày | - 1 ngày | - - | - (4lần/ngày) - 2lần/ tuần | - 1 tuần | - 1 tuần | - 1 ngày |
| - Đập đá đổ | - 1 ngày | - 1 tuần | - 1 ngày | - - | - 1 tuần | - 1 tuần | - 1 ngày |
| - Đập đất | - 1 ngày | - 1 tuần | - 1 ngày | - - | - 1 tuần | - 1 tuần | - 1 ngày |

Ghi chú: Quan trắc nhiệt độ của bê tông trong quá trình thi công ghi trong dấu ngoặc.

Bảng 17.2 - Chu kỳ quan trắc giai đoạn 2

|  | - Loại quan trắc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Loại đập | - Thấm | - Chuyển vị | - Áp lực kẽ rỗng | - Nhiệt độ | - Ứng suất, Biến dạng | - Áp lực | - Quan sát |
| - Đập bê tông trọng lực | - 1 tuần | - 1 tuần | - - | - 1 tháng | - 1 tháng | - 1 tháng | - 1 tháng |
| - Đập vòm | - 1 tuần | - 1 tuần | - - | - 2 tuần | - 1 tháng | - 1 tháng | - 1 tháng |
| - Đập đá đổ | - 1 tuần | - 1 tháng | - 1 tuần | - - | - 1 tháng | - 1 tháng | - 1 tháng |
| - Đập đất | - 1 tuần | - 1 tháng | - 1 tuần | - - | - 1 tháng | - 1 tháng | - 1 tháng |

Bảng 17.3 - Chu kỳ quan trắc giai đoạn 3

|  | - Loại quan trắc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Loại đập | - Thấm | - Chuyển vị | - Áp lực kẽ rỗng | - Nhiệt độ | - Ứng suất, Biến dạng | - Áp lực | - Quan sát |
| - Đập bê tông trọng lực | - 1 tháng | - 1 tháng | - - | - - | - - | - - | - 1 tháng |
| - Đập vòm | - 1 tháng | - 1 tháng | - - | - - | - - | - - | - 1 tháng |
| - Đập đá đổ | - 1 tháng | - 3 tháng | - 3 tháng | - - | - - | - - | - 1 tháng |
| - Đập đất | - 1 tháng | - 3 tháng | - 3 tháng | - - | - - | - - | - 1 tháng |

- 8.	Thiết bị cơ khí thủy công

- 8.1.	Yêu cầu chung

- 8.1.1.	Thiết bị cơ khí thủy công lắp đặt trong các công trình thủy điện phải vận hành an toàn và ổn định trong các trường hợp thiết kế, thuận lợi trong quản lý, khai thác và bảo dưỡng.

- 8.1.2.	Tùy thuộc vào loại thiết bị cơ khí thủy công, điều kiện làm việc và vị trí lắp đặt chúng trong công trình để xác định các loại tải trọng tác động và lựa chọn các tổ hợp tải trọng tính toán phù hợp. Khi tính toán thiết kế cần áp dụng các tổ hợp tải trọng trong điều kiện vận hành khai thác bất lợi nhất.

- 8.1.3.	Các chi tiết của cửa van, đường ống áp lực và các thiết bị cơ khí thủy công khác phải được xác nhận đủ bền và cứng qua việc kiểm tra ứng suất, độ võng và biến dạng.

- 8.2.	Cửa van

- Cửa van (kể cả thiết bị đóng nhanh ở cửa lấy nước vào nhà máy thủy điện), khe van và các thiết bị đi kèm phải đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau đây:

- a) Có đủ độ bền, độ kín nước, độ cứng và độ ổn định theo quy định của dự án;

- b) Khe van và thiết bị neo phải phù hợp với loại cửa van đã chọn và truyền được hết tải trọng từ phần chịu lực của cửa đến kết cấu bê tông;

- c) Có giải pháp bảo vệ và chống ăn mòn phù hợp với điều kiện làm việc của thiết bị;

- d) Thiết bị nâng hạ phải có khả năng vận hành cửa van dễ dàng, chủ động và giữ cửa van ở các vị trí theo thiết kế đảm bảo chắc chắn và an toàn;

- e) Cửa van vận hành xả lũ phải được trang bị các thiết bị cấp điện dự phòng hoặc máy phát điện dự phòng. Thiết bị cấp điện dự phòng phải đảm bảo khả năng khởi động cửa van một cách nhanh chóng, chắc chắn và dễ dàng ngắt dòng thông thường.

- 8.3.	Lưới chắn rác

- Lưới chắn rác và thiết bị hỗ trợ phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau đây:

- a) Có đủ độ bền và độ cứng phù hợp với tải trọng thiết kế;

- b) Ngăn chặn các vật trôi nổi và rác gây hại không chảy vào công trình dẫn nước và lấy nước ở hạ lưu của lưới chắn rác;

- c) Khoảng cách lỗ của lưới chắn rác được xác định trên cơ sở xác định kích thước lớn nhất của các vật trôi nổi cho phép chảy qua nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tuốc bin và máy bơm, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng giảm cột áp do lưới chắn rác gây nên;

- d) Vớt rác thuận lợi;

- e) Vật liệu của lưới chắn rác phải được xác định tùy thuộc vào tải trọng thiết kế, chất lượng nước, loại vật nổi và điều kiện bảo trì.

- 8.4.	Đường ống áp lực bằng thép

Đường ống áp lực bằng thép phải thỏa mãn những yêu cầu chính sau đây:

a) Vận hành an toàn, ổn định, không bị rung động, không bị rò rỉ nước, không tạo thành chân không trong quá trình vận hành, khai thác, chống chịu được các tổ hợp tải trọng thiết kế và tải trọng kiểm tra;

b) Thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng;

- c) Bố trí lỗ trên đường ống áp lực (lỗ đặt cửa bảo dưỡng, lỗ thoát nước v.v…) phải đảm bảo an toàn không gây hiện tượng tập trung ứng suất;

- d) Tại những vị trí trục tim của đường ống thay đổi phải được giữ cố định bằng kết cấu phù hợp. Các kết cấu này phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- 1) Ổn định về trượt và ổn định về lún đối với các tổ hợp tải trọng tính toán bất lợi nhất của đường ống truyền lên;

- 2) Có khả năng xê dịch dọc khi điều kiện nhiệt độ môi trường thay đổi nhưng không có khả năng xê dịch ngang và có khả năng điều chỉnh được chiều cao khi lắp ráp;

e) Các khớp bù co giãn phải đảm bảo độ kín khít và co giãn dễ dàng của đường ống theo đường trục ống hoặc co giãn theo đường trục và góc xoay;

f) Tháo hết nước trong đường ống cũng như thoát hết nước ngầm, nước mặt trong hành lang đặt đường ống;

g) Ở đầu đường ống phải có cửa van hoặc van phòng sự cố;

h) Trên dọc tuyến đường ống phải bố trí các cửa “thăm” để định kỳ kiểm tra, tu sửa bên trong đường ống;

- i) Tất cả những tuyến đường ống áp lực của các công trình thủy điện từ cấp III đến cấp đặc biệt đều phải có hệ thống quan trắc để đo độ dịch chuyển theo các phương của mố néo, mố đỡ trung gian và chuyển vị của đường ống. Tất cả các mốc quan trắc của hệ thống quan trắc phải đưa vào mạng khống chế chung của công trình.

- GHI CHÚ: Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thiết bị cơ khí thủy lực và thiết bị cơ điện bố trí bên trong nhà máy thủy điện không quy định trong quy chuẩn này (được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý, vận hành khai thác công trình thủy điện).

9.	Quy định về quản lý

Quy chuẩn này bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng công trình thủy điện trên lãnh thổ Việt Nam.

10.	Tổ chức thực hiện

Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động xây dựng công trình thủy điện ở Trung ương và địa phương phải tổ chức phổ biến và thực hiện quy chuẩn này. Trong quá trình thực hiện quy chuẩn nếu có vướng mắc, hoặc đề nghị bổ sung, chỉnh sửa quy chuẩn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng công trình thủy điện thì các tổ chức, cá nhân chủ động đề xuất lên Bộ Xây dựng để xem xét, quyết định.

Phụ lục A

(Quy định)

Danh mục các công trình chủ yếu và thứ yếu

A.1.  Công trình chủ yếu

Các công trình sau đây được xếp vào loại công trình chủ yếu:

a) Đập chắn nước các loại;

b) Tường biên, tường chắn, công trình cho cá đi trong tuyến chịu áp;

c) Công trình nhận nước, lấy nước, thoát nước và xả nước;

d) Kênh dẫn các loại và công trình trên kênh;

e) Nhà máy thủy điện, ống dẫn nước, đường hầm thủy công;

f) Bể áp lực và tháp điều áp;

g) Công trình gia cố bờ và chỉnh trị sông;

h) Công trình thông tàu (âu thuyền, nâng tầu, đập điều tiết);

i) Công trình thủy công trong tổ hợp xây dựng nhà máy nhiệt điện.

A.2.  Công trình thứ yếu

Các công trình sau đây được xếp vào loại thứ yếu:

a) Tường phân cách;

b) Tường biên và tường chắn không nằm trong tuyến chịu áp;

c) Công trình xả dự phòng;

d) Công trình gia cố bờ nằm ngoài cụm công trình đầu mối;

e) Các công trình bảo vệ cá;

f) Các đường máng cho bè mảng lâm nghiệp và gỗ cây xuôi về hạ lưu;

g) Nhà quản lý công trình.

CHÚ THÍCH:

Tuỳ thuộc vào mức độ tổn thất có thể gây ra khi bị hư hỏng hoặc khả năng xây dựng lại gặp nhiều khó khăn, một số công trình thứ yếu trong từng trường hợp cụ thể khi có luận chứng thích đáng có thể chuyển thành công trình chủ yếu.

Phụ lục B

(Quy định)

Tính toán hệ số an toàn chung của công trình và hạng mục công trình thủy điện

B.1. 	Các tải trọng tác động lên công trình

B.1.1.   Các tải trọng thường xuyên

Tải trọng thường xuyên là tải trọng tác động liên tục trong suốt thời kỳ xây dựng và khai thác công trình, bao gồm:

a) Trọng lượng của công trình và các thiết bị cố định đặt trên và trong công trình;

b) Áp lực nước tác động trực tiếp lên bề mặt công trình và nền; áp lực nước thấm (bao gồm lực thấm và lực đẩy nổi thể tích ở phần công trình và nền bị bão hoà nước; áp lực ngược của nước lên bề mặt không thấm của công trình) ứng với mực nước lớn nhất khi xảy ra lũ thiết kế trong điều kiện thiết bị lọc và tiêu nước làm việc bình thường. Riêng các hạng mục nằm trong tuyến chịu áp của hồ chứa, đập dâng còn phải tính thêm các áp lực nêu trong mục này ứng với mực nước dâng bình thường;

c) Trọng lượng đất và áp lực bên của nó; áp lực của đá (gây ra cho các đường hầm);

d) Tải trọng gây ra do kết cấu chịu ứng suất trước.

B.1.2.  Các tải trọng tạm thời

a) Tải trọng tạm thời là tải trọng có thể không xuất hiện ở một thời điểm hoặc thời kỳ nào đó trong quá trình xây dựng và khai thác công trình.

b) Tải trọng có thời gian tác động tương đối dài gọi là tải trọng tạm thời dài hạn, bao gồm các tải trọng sau đây:

1) Áp lực đất phát sinh do biến dạng nền và kết cấu công trình hoặc do tải trọng bên ngoài khác;

2)  Áp lực bùn cát lắng đọng trong thời gian khai thác.

c) Tải trọng có thời gian tác động ngắn gọi là tải trọng tạm thời ngắn hạn, bao gồm các tải trọng sau đây:

1) Áp lực sinh ra do tác dụng của co ngót và từ biến;

2) Tải trọng gây ra do áp lực dư của kẽ rỗng trong đất bão hoà nước khi chưa cố kết hoàn toàn ở mực nước dâng bình thường, trong điều kiện thiết bị lọc và tiêu nước làm việc bình thường;

3) Tác động nhiệt lên trên công trình và nền trong thời kỳ thi công và khai thác của năm có biên độ dao động nhiệt độ bình quân tháng của không khí là trung bình;

4) Tải trọng do tàu, thuyền và vật trôi (neo buộc, va đập....);

5) Tải trọng do các thiết bị nâng, bốc dỡ, vận chuyển và các máy móc, kết cấu khác (như cần trục, cẩu treo, palăng v.v....), chất hàng có xét đến khả năng chất vượt thiết kế;

6) Áp lực do sóng (được xác định theo tốc độ gió lớn nhất trung bình nhiều năm);

7) Tải trọng gió;

8) Áp lực nước va trong thời kỳ khai thác bình thường;

9) Tải trọng động sinh ra trong đường dẫn có áp và không áp khi dẫn nước ở mực nước dâng bình thường;

10) Tải trọng do dỡ tải khi đào móng công trình;

d) Tải trọng xuất hiện trong các trường hợp làm việc đặc biệt gọi là tải trọng tạm thời đặc biệt. Các tải trọng tạm thời đặc biệt có thể tác động lên công trình thủy lợi gồm:

1) Tải trọng do động đất hoặc nổ;

2) Áp lực nước tương ứng với mực nước khi xảy ra lũ kiểm tra;

3) Tải trọng gây ra do áp lực dư của kẽ rỗng trong đất bão hoà nước khi chưa cố kết hoàn toàn ứng với mực nước kiểm tra lớn nhất trong điều kiện thiết bị lọc và tiêu nước làm việc bình thường hoặc ở mực nước dâng bình thường nhưng thiết bị lọc và tiêu nước bị hỏng;

4) Áp lực nước thấm gia tăng khi thiết bị chống thấm và tiêu nước không làm việc bình thường;

5) Tác động do nhiệt trong thời kỳ thi công và khai thác của năm có biên độ dao động nhiệt độ bình quân tháng của không khí là lớn nhất;

6) Áp lực sóng khi xảy ra tốc độ gió lớn nhất thiết kế;

7) Áp lực nước va khi đột ngột cắt toàn bộ phụ tải;

8) Tải trọng động sinh ra trong đường dẫn có áp và không áp khi dẫn nước ở mực nước lớn nhất thiết kế;

9) Tải trọng phát sinh trong mái đất do mực nước tăng đột ngột và hạ thấp đột ngột (rút nước nhanh);

10) Tải trọng sóng cao do động đất gây ra ở hồ chứa và sóng thần đối với công trình ven biển.

B.2.	Tổ hợp các tải trọng tác động lên công trình

B.2.1. Khi thiết kế công trình thủy lợi phải tính toán theo tổ hợp tải trọng cơ bản và kiểm tra theo tổ hợp tải trọng đặc biệt.

B.2.2. Tổ hợp tải trọng cơ bản bao gồm các tải trọng và tác động: tải trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời dài hạn và tải trọng tạm thời ngắn hạn mà đối tượng đang thiết kế có thể phải tiếp nhận cùng một lúc.

B.2.3. Tổ hợp tải trọng đặc biệt vẫn bao gồm các tải trọng và tác động đã xét trong tổ hợp tải trọng cơ bản nhưng một trong chúng được thay thế bằng tải trọng (hoặc tác động) tạm thời đặc biệt. Trường hợp tải trọng cơ bản có xét thêm tải trọng do động đất, sóng thần hoặc nổ cũng được xếp vào tổ hợp đặc biệt. Khi có luận cứ chắc chắn có thể lấy hai hoặc nhiều hơn hai trong số các tải trọng hoặc tác động tạm thời đặc biệt để kiểm tra. Tư vấn thiết kế phải lựa chọn đưa ra tổ hợp tải trọng cơ bản và tổ hợp tải trọng đặc biệt bất lợi nhất có thể xảy ra trong thời kỳ thi công và khai thác công trình.

B.3.  Khi tính toán ổn định, độ bền, ứng suất, biến dạng chung và cục bộ cho các công trình thủy điện và nền của chúng, phải tiến hành theo phương pháp trạng thái giới hạn. Các tính toán phải tiến hành theo hai nhóm trạng thái giới hạn:

a) Trạng thái giới hạn thứ nhất: công trình, kết cấu và nền của chúng làm việc trong điều kiện khai thác bất lợi nhất gồm: các tính toán về độ bền và độ ổn định chung của hệ công trình - nền; độ bền thấm chung của nền và của công trình đất; độ bền của các bộ phận mà sự hư hỏng của chúng sẽ làm cho việc khai thác công trình bị ngừng trệ; các tính toán về ứng suất, chuyển vị của kết cấu bộ phận mà độ bền hoặc độ ổn định công trình chung phụ thuộc vào chúng v.v...

b) Trạng thái giới hạn thứ hai: công trình, kết cấu và nền của chúng làm việc bất lợi trong điều kiện khai thác bình thường gồm: các tính toán độ bền cục bộ của nền; các tính toán về hạn chế chuyển vị và biến dạng, về sự tạo thành hoặc mở rộng vết nứt và mối nối thi công; về sự phá hoại độ bền thấm cục bộ hoặc độ bền của kết cấu bộ phận mà chúng chưa được xem xét ở trạng thái giới hạn thứ nhất.

B.4.  Để đảm bảo an toàn kết cấu và nền của công trình, trong tính toán phải tuân thủ điều kiện quy định trong công thức (B.1) hoặc (B.2):

nc.Ntt   ≤  mKn.R  					(B.1)

Hoặc:

K  = RNtt   nc.Knm					(B.2)

trong đó:

nc   là hệ số tổ hợp tải trọng, xác định như sau:

- Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất :

Tổ hợp tải trọng cơ bản	:	nc = 1,00;

Tổ hợp tải trọng đặc biệt	:	nc = 0,90;

Tổ hợp tải trọng trong thời kỳ thi công và sửa chữa: nc = 0,95;

- Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai:	nc  = 1,00;

K   là hệ số an toàn chung của công trình;

Ntt  là tải trọng tính toán tổng quát (lực, mô men, ứng suất), biến dạng hoặc thông số khác mà nó là căn cứ để đánh giá trạng thái giới hạn;

R   là sức chịu tải tính toán tổng quát, biến dạng hoặc thông số khác được xác lập theo các tài liệu tiêu chuẩn thiết kế;

m   là hệ số điều kiện làm việc. Hệ số m xét tới loại hình công trình, kết cấu hoặc nền, dạng vật liệu, tính gần đúng của sơ đồ tính, nhóm trạng thái giới hạn và các yếu tố khác được quy định trong các tài liệu tiêu chuẩn thiết kế hiện hành cho mỗi loại công trình, kết cấu và nền khác nhau. Hệ số điều kiện làm việc của một số công trình điển hình thuộc dự án thủy điện quy định ở bảng B.1:

Bảng B.1 - Hệ số điều kiện làm việc của một số công trình thuộc dự án thủy điện

| Loại công trình và loại nền | Hệ số điều kiện làm việc (m) |
| --- | --- |
| 1. Công trình bê tông và bê tông cốt thép trên nền đất và đá nửa cứng | 1,00 |
| 2. Công trình bê tông và bê tông cốt thép trên nền đá: |  |
| - Khi mặt trượt đi qua các khe nứt trong đá nền | 1,00 |
| - Khi mặt trượt đi qua mặt tiếp xúc giữa bê tông và đá hoặc đi trong đá nền có một phần qua các khe nứt, một phần qua đá nguyên khối | 0,95 |
| 3. Đập vòm và các công trình ngăn chống khác trên nền đá | 0,75 |
| 4. Các mái dốc tự nhiên và nhân tạo | 1,00 |
| CHÚ THÍCH: Trong các trường hợp cần thiết, khi có luận chứng thích đáng, ngoài các hệ số nêu trong bảng, được phép lấy các hệ số điều kiện làm việc bổ sung để xét tới đặc điểm riêng của các kết cấu công trình và nền của chúng. |  |

Kn   là hệ số bảo đảm được xét theo quy mô, nhiệm vụ của công trình:

- Khi tính toán trạng thái giới hạn theo nhóm thứ nhất: Kn được xác định theo cấp công trình:

Công trình cấp đặc biệt lấy     		Kn = 1,25;

Công trình cấp I lấy         			Kn = 1,20;

Công trình cấp II, III và IV lấy  		Kn = 1,15;

- Khi tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai lấy 	Kn = 1,00;

- Khi tính toán ổn định cho mái dốc tự nhiên, mái dốc nhân tạo nằm kề sát công trình khác có hệ số bảo đảm lớn hơn: phải lấy hệ số bảo đảm của mái bằng hệ số bảo đảm của công trình đó.

B.5.  Hệ số an toàn nhỏ nhất về ổn định của các hạng mục công trình và hệ công trình - nền; hệ số an toàn nhỏ nhất về độ bền của các công trình bê tông và bê tông cốt thép trong công trình thủy điện quy định tại điều 6.3 của Quy chuẩn này.

B.6.	Trị số của các hệ số sai lệch về vật liệu nvl và sai lệch về đất nđ dùng để xác định sức kháng tính toán của vật liệu và các đặc trưng của đất có trong các tiêu chuẩn thiết kế quy định riêng cho mỗi loại công trình, kết cấu và nền của chúng và được chủ đầu tư quy định áp dụng. Khi công trình sử dụng khối lượng lớn vật liệu tại chỗ bao gồm cả vật liệu đất đắp, đá đắp v.v... thì sức kháng tính toán của vật liệu được xác định thông qua xử lý thống kê các kết quả thí nghiệm trong phòng và nghiên cứu thực nghiệm hiện trường.

B.7.  Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất được thực hiện với tải trọng tính toán. Tải trọng tính toán bằng tải trọng tiêu chuẩn nhân với hệ số lệch tải n (bảng B.2). Tải trọng tiêu chuẩn có trong các tiêu chuẩn khảo sát thiết kế quy định riêng cho mỗi loại công trình, kết cấu và nền của chúng và do chủ đầu tư quy định áp dụng.

B.8.  Tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai cho công trình, kết cấu và nền được thực hiện với hệ số lệch tải n, hệ số sai lệch về vật liệu nvl và đất nđ đều lấy bằng 1,0 trừ các trường hợp được chủ đầu tư quy định cụ thể trong tiêu chuẩn khảo sát thiết kế riêng.

B.9.  Các nội dung cần thiết phải tính toán, các giả định trường hợp tính toán, sơ đồ tính cho công trình và nền phải phù hợp với khả năng có thể xảy ra, tuân thủ đầy đủ các quy định về khảo sát thiết kế do chủ đầu tư quy định áp dụng và cuối cùng phải tìm được lời giải bất lợi nhất. Trong những trường hợp cần thiết còn phải xem xét thêm các yếu tố sau:

a) Trình tự thi công và trình tự chất tải của các bộ phận công trình;

b) Ảnh hưởng của các tác động của nhiệt độ, co ngót và tác động của áp lực thấm đột biến;

c) Các biến dạng phi tuyến đàn hồi và dẻo cũng như tính từ biến của vật liệu cấu thành công trình và nham thạch nền;

d) Tính rời rạc của cấu trúc thân công trình và nền của chúng (ví dụ như độ nứt nẻ v.v...);

e) Tính không đồng nhất của vật liệu xây dựng, nham thạch nền và tính dị hướng của chúng.

B.10.  Khi tính toán các kết cấu công trình nền bị lún phải xét tới nội lực phát sinh trong chúng do biến dạng của nền gây ra. Độ lún và chênh lệch lún phải nằm trong giới hạn cho phép, không gây bất lợi cho khai thác và độ bền, biến dạng của công trình, kết cấu từng bộ phận hoặc giữa các bộ phận với nhau.

Bảng B.2 - Hệ số lệch tải n

| Tên tải trọng và tác động | Hệ số lệch tải (n) |
| --- | --- |
| 1. Trọng lượng bản thân công trình (không kể trọng lượng đất, lớp áo đường hầm) | 1,05 (0,95) |
| 2. Trọng lượng bản thân của lớp áo đường hầm | 1,20 (0,80) |
| 3. Áp lực thẳng do trọng lượng đất gây ra | 1,10 (0,90) |
| 4. Áp lực bên của đất | 1,20 (0,80) |
| 5. Áp lực bùn cát | 1,20 |
| 6. Áp lực đá: - Trọng lượng của đá khi tạo vòm | 1,50 |
| - Áp lực ngang của đá | 1,20 (0,80) |
| 7. Trọng lượng của toàn bộ lớp đất, đá trên đường hầm hoặc trọng lượng vùng bị phá hủy v.v... (áp lực thẳng đứng do trọng lượng đất gây ra) | 1,10 (0,90) |
| 8. Áp lực nước trực tiếp lên bề mặt công trình và nền, áp lực sóng, áp lực nước đẩy ngược cũng như áp lực nước thấm, áp lực kẽ rỗng | 1,00 |
| 9. Áp lực tĩnh của nước ngầm lên lớp áo đường hầm | 1,10 (0,90) |
| 10. Áp lực nước bên trong đường hầm (kể cả nước va) | 1,00 |
| 11. Áp lực mạch động của nước | 1,20 |
| 12. Áp lực của vữa khi phụt xi măng | 1,20 (1,00) |
| 13. Tải trọng thẳng đứng và nằm ngang của máy nâng, bốc dỡ, vận chuyển cũng như tải trọng của các thiết bị công nghệ cố định | 1,20 |
| 14. Tải trọng xếp kho trong phạm vi bến xếp dỡ, hoạt động của cầu lăn | 1,30 |
| 15. Tải trọng do gió | 1,30 |
| 16. Tải trọng do tàu thuyền | 1,20 |
| 17. Tác động của nhiệt độ và độ ẩm | 1,10 |
| 18. Tác động của động đất | 1,10 |
| 19. Tải trọng bốc hàng khối | 1,30 (1,00) |
| CHÚ THÍCH: - Hệ số lệch tải do tàu chạy trên đường sắt, xe chạy trên đường ô tô phải lấy theo tiêu chuẩn thiết kế cầu; - Cho phép lấy hệ số lệch tải bằng 1,00 đối với trọng lượng của bản thân công trình, áp lực thẳng đứng do trọng lượng của khối đất đắp, nếu trọng lượng của khối đó được xác định từ các giá trị tính toán đặc trưng của đất (trọng lượng riêng và đặc trưng độ bền), còn bê tông được xác định từ đặc trưng vật liệu (trọng lượng riêng của bê tông và các đặc trưng khác) phù hợp với các tiêu chuẩn thí nghiệm và tiêu chuẩn thiết kế nền hiện hành; - Chỉ sử dụng các hệ số lệch tải ghi trong ngoặc đơn khi kết quả tính toán thể hiện công trình ở trong tình trạng bất lợi hơn. |  |

Phụ lục C

(Tham khảo)

Tính toán thiết kế đập bê tông trọng lực

C.1   Các tải trọng tác động

a) Tĩnh tải.

Gồm trọng lượng của công trình và các thiết bị cố định đặt trên và trong công trình.

b) Áp lực nước tác dụng lên thượng, hạ lưu công trình.

c) Áp lực ngược.

- Toàn bộ chiều sâu nước hạ lưu được đưa vào tính toán áp lực ngược tại điểm chân của công trình.

- Áp lực ngược từ thượng lưu và hạ lưu tác dụng lên bề mặt giữa đập và nền, áp lực này thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào điều kiện biên, tính thấm nước của vật liệu. Áp lực này giả thiết là không thay đổi do tải trọng động đất.

d) Nhiệt độ.

e) Áp lực đất và áp lực bùn cát.

f) Lực động đất.

Được tính toán với động đất cơ sở vận hành (OBE) và động đất cực đại tin cậy (MCE).

g) Áp lực gió.

h) Áp suất khí quyển.

i) Áp lực sóng.

j)  Phản lực nền.

Tiêu chuẩn tính toán dựa trên các tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn sau:

- Đập bê tông trọng lực EM 1110-2-2200, (USACE)

- Hướng dẫn tính toán các công trình thuỷ công, Chương 3-Đập bê tông trọng lực (FERC).

C.2 Các tổ hợp tải trọng

a) Trường hợp 1-Điều kiện tải trọng bất thường (unusual loading condition-construction).

1) Đập xây dựng xong hoàn toàn.

2) Thượng, hạ lưu đập không có nước.

b). Trường hợp 2-Tổ hợp tải trọng cơ bản-vận hành bình thường (usual loading Combination- Normal Operation Condition).

1) Mực nước hồ ở MNDBT.

2) Mực nước hạ lưu thấp nhất.

3) Áp lực ngược.

4) Áp lực bùn cát.

b1)  Trường hợp 2-Tổ hợp tải trọng cơ bản–vận hành bình thường, với trường hợp đập có mái thượng lưu nghiêng (usual loading Combination-Normal Operation Condition).

1) Mực nước hồ ở MNDBT.

2) Mực nước hạ lưu thấp nhất.

3) Áp lực ngược.

4) Áp lực bùn cát bằng không.

c) Trường hợp 3-Tổ hợp tải trọng bất thường (Unusual loading condition).

1) Hồ chứa ở MNDBT.

2) Mực nước hạ lưu thấp nhất.

3) Áp lực ngược với hiệu quả của khoan thoát nước 0.0%.

4) Áp lực bùn cát.

d) Trường hợp 4 – Tổ hợp tải trọng đặc biệt – thi công xong có động đất cơ sở vận hành (extreme loading condition- construction with OBE).

1) Động đất OBE.

2) Gia tốc nền khi động đất theo phương ngang về phía thượng lưu.

3) Trong hồ không có nước.

4) Không có áp lực nước ở thượng và hạ lưu đập.

e) Trường hợp 5- Tổ hợp tải trọng bất thường – vận hành bình thường và có động đất cơ sở vận hành (unusual loading condition- normal operating with OBE).

1) Động đất OBE.

2) Mực nước hồ ở MNDBT.

3) Mực nước hạ lưu thấp nhất.

4) Áp lực ngược ở mức trước khi có động đất.

5) Áp lực bùn cát.

f) Trường hợp 6- Tổ hợp tải trọng đặc biệt – vận hành bình thường với động đất cực đại tin cậy MCE (extreme loading combination). Trường hợp này là trường hợp 2 thêm lực động đất.

1) Động đất MCE.

2) Mực nước hồ chứa ở MNDBT.

3) Mực nước hạ lưu nhỏ nhất.

4) Áp lực ngược ở thời điểm trước khi có động đất.

5) Áp lực bùn cát.

g) Trường hợp 7- điều kiện tải trọng đặc biệt -lũ kiểm tra.

1) Hồ ở mực nước khi có lũ kiểm tra.

2) Tất cả các cửa van đều mở, mực nước hạ lưu tương ứng khi xả lũ kiểm tra.

3) Áp lực ngược.

4) Áp lực nước hạ lưu.

5) Áp lực bùn cát.

h) Trường hợp 8 - điều kiện tải trọng sau động đất(Post-seismic condition normal loading).

1) Mực nước hồ ở MNDBT.

2) Mực nước hạ lưu thấp nhất.

3) Áp lực ngược.

4) Áp lực bùn cát.

###### C.3	Các trị số tính toán

a) Trọng lượng bản thân công trình và các chỉ tiêu tính toán của vật liệu lấy theo chỉ tiêu  kiến nghị  cho từng loại vật liệu.

b) Áp lực thuỷ tĩnh lên công trình tính theo dung trọng nước, n=1T/m3.

c) Áp lực ngược.

Áp lực ngược trong  các trường hợp tính toán (trường hợp 1 đến trường hợp 7), tính toán theo tiêu chuẩn USACE trong đó không kể tác dụng giảm cột áp của màng chống thấm; riêng trường hợp sau động đất (trường hợp 8) áp lực ngược tính theo FERC.

d) Lực động đất.

Động đất tính với động đất OBE, động đất MCE:

Tải trọng động đất được xem như lực quán tính tác động lên đập. Các tải trọng được chia làm 2 loại: Lực quán tính do gia tốc ngang, đứng của đập, lực thuỷ động do quán tính của nước và áp lực bùn cát tăng thêm tác động lên đập.

- Khi phân tích ổn định tổng thể của đập, lực tác động của động đất được tính theo phương pháp phổ.

- Khi phân tích ứng suất- biến dạng đập, tải trọng động đất được tính toán theo hàm gia tốc nền biến đổi theo thời gian(acceleration –time history method)

C.4	Phân tích ổn định

a). Tiêu chuẩn ổn định.

Hệ số an toàn cho phép về trượt và ứng suất cho phép của đập bê tông trọng lực ghi trong bảng C.1.

Bảng C.1

| Tổ hợp tải trọng | Điểm đặt hợp lực ở đáy | Hệ số an toàn tối thiểu | ứng suất nền | ứng suất trong bê tông |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nén | kéo |
| Bình thường | 1/3 giữa | 3,0 |  cho phép | 0,3.f’c | 0 |
| Không bình thường | 1/2 giữa | 1.7 |  cho phép | 0,5.f’c | 0,6.f’t |
| Đặc biệt | Trong đáy | 1,3 | 1,33.cho phép | 0,9.f’c | 1,0.f’t |
| Sau động đất |  | 1,3 |  |  |  |

Ghi chú:

-		 Các chỉ tiêu  cơ lý của đất đá nền, bê tông được xác định theo tiêu chuẩn và hướng dẫn của Mỹ.

-	 f’c và f’t là độ bền khi nén và kéo tương ứng của bê tông với các điều kiện tải trọng tĩnh.

-  Khi phân tích ứng suất đập với trường hợp tải trọng động, mô đun đàn hồi động của vật liệu bằng 1,5 lần mô đun đàn hồi tĩnh (Eđộng=1,5 Etĩnh); cường độ của bê tông tăng 30% và 50%so với cường độ chịu nén và cường độ chịu kéo tĩnh tương ứng của bê tông(1,3.f’c; 1,5.f’t).

-	Trường hợp sau động đất :

+ Trên toàn bộ chiều dài vết nứt T, lực dính C = 0

+ Chiều dài phần còn lại tồn tại lực dính và ma sát dư

b) Tính toán ổn định

Hệ số an toàn chống trượt được xác định theo công thức

Fs=TFT					(C.1)

Trong đó:

Fs - Hệ số an toàn chống trượt

TF - Tổng các lực kháng trượt theo phương tiếp tuyến mặt trượt

T - Tổng các lực gây trượt theo phương tiếp tuyến mặt trượt

c) Tính toán áp lực nền

Áp lực nền p được xác định theo công thức

- Trường hợp tổng quát

p =V/F  V.ey.y/Jx  V.ex.x/Jy				(C.2)

- Với bài toán phẳng

p = V/B  6.Mc/B2						(C.3)

Trong đó:

V= Tổng các lực thẳng đứng tác lên nền

F = Diện tích đáy móng

ex,ey,Jx,Jy = Độ lệch tâm và mô men quán tính chính trung tâm của móng

x,y = Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm móng

B = Chiều rộng móng

Mc = Mô men lấy đối với trọng tâm móng.